Założenia do planu zaopatrzenia

Gminy Belsk Duży
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

(projekt)

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. wykonała projekt

pt. „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Belsk Duży w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe” na podstawie Umowy zawartej w dn. 06.07.2012 r.

Warszawa, sierpień 2012

TYTUŁ PROJEKTU:

„Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Belsk Duży w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe”

OPIS TECHNICZNY




Zespół roboczy:

mgr inż. Katarzyna Chorab

mgr inż. Michał Kasjaniuk

Spis treści

1.	WSTĘP	5

1.1. Podstawa prawna i formalna opracowania	5

2.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BELSK DUŻY	7

2.1.	Położenie i warunki naturalne	7

2.4 Charakterystyka infrastruktury technicznej	25

2.4.1 Wodociągi i Kanalizacja	25

2.4.2. Odpady komunalne	28

2.4.3. Komunikacja	29

3. CIEPŁOWNICTWO	36

3.1. Charakterystyka stanu obecnego	36

3.2  Prognoza zapotrzebowania na moc i energię cieplną do roku  2030	39

3.3 Wpływ przedsięwzięć termo modernizacyjnych na bilans zapotrzebowania ciepła	49

4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	51

4.1. Charakterystyka stanu obecnego	51

4.2 Prognoza zużycia energii elektrycznej	57

4.3. Wpływ wzrostu zapotrzebowania mocy na system zasilający	60

4.4 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej	61

4.5 Modernizacja i rozbudowa systemu energetycznego	65

5. ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE	66

5.1 Obecny stan gazyfikacji gminy  – struktura odbiorców gazu	66

5.2 Prognoza zużycia paliw gazowych w gminie Belsk  do roku 2030	72

6. BILANS PALIW DO ROKU 2030	79

7.1 Biomasa i Biogaz	81

7.1.1. Biomasa stała	82

7.1.2. Biopaliwa	82

7.1.3. Biogaz	83

7.2. Energia wiatrowa	84

7.3. Energia słoneczna	88

7.4. Energia geotermalna	90

7.5. Pompy ciepła	93

7.6. Energia wodna	94

7.7. Kogeneracja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	95

7.8. Wnioski - OZE	96

8. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ENERGETYKI Z GMINAMI OŚCIENNYMI	98

# WSTĘP

### 1.1. Podstawa prawna i formalna opracowania

Podstawą prawną do opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Belsk Duży” jest ustawa - prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625). przypisująca gminie zadanie własne planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (Art. 18) i zobowiązująca wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do opracowania „Założeń do planu...” i ich aktualizacji co najmniej raz na 3 lata (Art. 19) i „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (Art. 20 Ustawy).

Podstawą formalną opracowania „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Belsk Duży” jest Umowa 
zawarta w dn. 06.07.2012 r.

Treść niniejszego opracowania odpowiada wymogom ustawy – prawo energetyczne zawartym w art. 19 pkt. 3, tj. zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych 
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej 
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami.

Celem opracowania jest określenie prognozy potrzeb energetycznych oraz wskazanie kierunków i przedstawienie możliwości do:

- racjonalizacji zużycia energii cieplnej (oszczędności energii cieplnej);

- zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej;

- zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza;

- wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BELSK DUŻY

### Położenie i warunki naturalne

Położenie

Gmina Belsk Duży położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie grójeckim. Powiat grójecki od północy graniczy 
z powiatami żyrardowskim, grodziskim i piaseczyńskim, od północnego wschodu 
z powiatem otwockim, od wschodu z powiatem garwolińskim, od południowego wschodu z powiatem kozienickim,  od południa z powiatami białobrzeskim 
i przysuskim a od zachodu z powiatami rawskim i tomaszowskim należącymi do województwa łódzkiego.

Położenie powiatu grójeckiego na mapie województwa mazowieckiego ilustruje mapa poniżej.

Rys. 2.1. Położenie powiatu grójeckiego w województwie mazowieckim

Źródło: www.mazowieckie.pl

Gmina Belsk Duży jest jedną z dziesięciu gmin powiatu grójeckiego. 
Oddalona jest o około 50 km na południowy zachód od miasta stołecznego Warszawy.

W skład powiatu grójeckiego wchodzą także:

- gminy miejsko-wiejskie: Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Warka,

- gminy wiejskie: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Pniewy,

- miasta: Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Warka.

Rys. 2.2. Położenie Gminy Belsk Duży w powiecie grójeckim

Źródło: www.osp.org.pl

Gmina Belsk Duży graniczy:

- od północy z gminą Pniewy i gminą Grójec,

- od wschodu z gminą Jasieniec,

- od południa z gminą Goszczyn i gminą Mogielnica,

- od zachodu z gminą Błędów.

W skład gminy Belsk Duży wchodzi 36 miejscowości, które tworzą 34 sołectwa. Tabela nr 2.1. przedstawia wykaz sołectw na terenie gminy Belsk Duży.

Tabela 2.1. Wykaz sołectw na terenie gminy Belsk Duży

| Lp. | SOŁECTWA |
| --- | --- |
| 1. | Aleksandrówka |
| 2. | Anielin |
| 3. | Bartodzieje |
| 4. | Belsk Duży |
| 5. | Belsk Mały |
| 6. | Bodzew |
| 7. | Boruty |
| 8. | Daszewice-Rożce |
| 9. | Grotów |
| 10. | Jarochy |
| 11. | Julianów |
| 12. | Koziel |
| 13. | Kussy |
| 14. | Lewiczyn |
| 15. | Łęczeszyce |
| 16. | Maciejówka |
| 17. | Mała Wieś |
| 18. | Oczesały |
| 19. | Odrzywołek |
| 20. | Rębowola |
| 21. | Rosochów |
| 22. | Sadków Duchowny |
| 23. | Sadków-Kolonia |
| 24. | Skowronki |
| 25. | Stara Wieś |
| 26. | Tartaczek |
| 27. | Widów |
| 28. | Wilczogóra |
| 29. | Wilczy Targ |
| 30. | Wola Łęczeszycka |
| 31. | Wola Starowiejska |
| 32. | Wólka Łęczeszycka |
| 33. | Zaborów |
| 34. | Zaborówek |

Według danych GUS (stan na 31.12.2011) gmina Belsk Duży zajmuje obszar 108 km2 
(10 751 ha), co stanowi 8,5% powierzchni całego powiatu.

Warunki naturalne

Gmina Belsk Duży leży w obrębie Wysoczyzny Rawskiej zbudowanej z osadów, których geneza związana jest ze zlodowaceniem plejstoceńskim. Zdenudowana powierzchnia Wysoczyzny pochylona lekko ku północnemu wschodowi, urozmaicona jest występowaniem pagórków, moren czołowych i ciągami ozów (największy jest oz grójecki o długości około 8 km i wysokości względnej 5 –15 m). W krajobrazie wysoczyzny morenowej wyraźnie zaznaczają się głęboko wcięte doliny Molnicy i Kraski, których strefy krawędziowe o spadkach 5 –10 – 15% i wysokościach  względnych 10-20 m posiadają rozcięcia wąwozowe.

Powszechnymi są nieckowate dolinki denudacyjne z okresowym odpływem. Wysoczyzna położona jest na wysokości 140 – 195 m n.p.m. Najwyżej wyniesiony obszar znajduje się w południowo - zachodniej części gminy (rejon Aleksandrówki), najniżej położone tereny dotyczą doliny Kraski w południowo – wschodniej części.

Rys. 2.3 Położenie gminy Belsk Duży na tle jednostek fizyczno – geograficznych

Źródło: Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski

Obszar gminy położony jest w południowo-zachodniej części niecki warszawskiej. Na podłożu kredowym leżącym głębiej niż 100m (margle, opoki) zalegają ciągłą warstwą utwory trzeciorzędowe. Występują na różnych głębokościach, posiadają różną miąższość, wykształcone są w postaci oligoceńskich zielonych i białych piasków kwarcowych, brązowych mułków oraz pstrych i czarnych iłów. 
	Spośród utworów czwartorzędowych pokrywających całą powierzchnię gminy, powszechne są gliny zwałowe. W północnej i wschodniej części terenu występują utwory piaszczyste. W dolinach i licznych zagłębieniach znajdują się osady holoceńskie - namuły z domieszką części organicznych.

Gmina Belsk wyróżnia się wśród gmin dawnego woj. radomskiego jednymi z najlepszych warunkami naturalnymi środowiska do produkcji rolniczej (po gminie Solec n/Wisłą i Sieciechów). Syntetyczny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wynosi 82,1 w skali 100 punktowej, przy średnim dla subregionu radomskiego 62,8.
	Łączna powierzchnia użytków rolnych to 9083 ha tj. 84,2% powierzchni gminy. Jeśli chodzi o ich strukturę, to zdecydowanie dominują sady (nieco ponad 6712 ha świadczy to o ukształtowaniu rejonu specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym nazywanego „grójecko-wareckim zagłębiem sadowniczym”). Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują powierzchnię ponad 350 ha a grunty orne 2021 ha.

	W obszarze gminy przeważają gleby bardzo dobre i dobre, a udział w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi odpowiednio:

klasy I - III - 28%;

klasa IV - 59%;

klasy V i VI - 13%.

Na terenie gminy znajduje się 18 zbiorników wodnych małej retencji, o łącznej pojemności 116,8 tys. m³ i powierzchni 11,68 ha. Pełnią one głównie funkcje gospodarcze, hodowli ryb i retencjonowania wody. 10 z nich jest w dobrym stanie technicznym, pozostałe wymagają modernizacji.

Administrowane przez Nadleśnictwo Grójec lasy gminy Belsk Duży należą do IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Razem z gruntami leśnymi zajmują powierzchnię 1.021 ha tj. ok. 9,5 % ogólnej powierzchni gminy. Jest to znacznie mniej nie tylko od średniej dla województwa mazowieckiego (ok. 22,3%), ale także powiatu grójeckiego (ok. 13,3%) Lasy w gminie Belsk Duży skoncentrowane są w 2 kompleksach:

„Modrzewina” (na północy gminy, obok dominującej sosny, panuje modrzew polski, europejski i syberyjski),

„Łęczeszyce” (w południowej części gminy, obok dominującej sosny, panuje także dąb, grab, osika, brzoza).

Wiek drzewostanu 40 – 80 lat (II klasa) i powyżej 80 lat (III klasa). Struktura własnościowa wskazuje na zdecydowaną przewagę ilościową lasów państwowych. Stanowią one 88,5 % lasów (904 ha), gdy na niepaństwowe przypada 11,5 % (118 ha). Gminny program dolesień zakłada zalesienie tylko 2,43 ha nieużytków (w miejscu nieczynnych wyrobisk).

Klimat

Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne Gmina Belsk Duży 
(wg  W. Okołowicza) położona jest w regionie mazowiecko-podlaskim.  Klimat na tym obszarze posiada cechy klimatu przejściowego, z przewagą cech kontynentalnych, który charakteryzuje: występowanie znacznych amplitud rocznych temperatury powietrza wzrastających ku wschodowi, występowanie długiego ciepłego lata i długiej zimy chłodniejszej niż na zachodzie kraju, średnia roczna suma opadu niższa od przeciętnej dla Polski.

Klimat rejonu Gminy Belsk Duży charakteryzuje się następującymi parametrami:

- średnia roczna temperatura  wynosi ok. 7,6°C,

- roczna suma opadów atmosferycznych wynosi ok. 540 mm,

- liczba dni mroźnych (maksymalna  temperatura doby poniżej 0°C) - od  30 do 50 rocznie,

- liczba dni z przymrozkami (temperatura minimalna poniżej 0°C) – od 100 do 110 dni,

- wilgotność powietrza – ok. 78% (latem 72%, zimą 87%),

- długość okresu wegetacyjnego – 180 - 210 dni,

- liczba dni z pokrywą śnieżną – 40 - 60 dni w roku.

Na obszarze Gminy Belsk Duży dominują wiatry zachodnie, często występują również południowo - zachodnie. Średnia prędkość wiatrów dolnych dla roku wynosi ok. 3,2 m/s, przy czym ich wartości są wyższe zimą, a niższe latem.

Charakterystyka warunków klimatycznych pod kątem ich wpływu na zużycie energii, a zwłaszcza ciepła przedstawia się następująco:

- według normy PN-B-02025 pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego” dla najbliższego miasta ze stacją meteorologiczną (Warszawa), średnie wieloletnie temperatury miesiąca (Te(m)), 
jak i ilość dni grzewczych (Ld(m)) wynoszą:

Tabela 2.2. Średnie temperatury miesięczne  i liczba dni grzewczych

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m) | -3,4 | -2,6 | 1,4 | 7,5 | 12,9 | 17,0 | 18,1 | 17,4 | 13,2 | 8,4 | 3,3 | -0,8 |
| Ld(m) | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31 |

- zgodnie z normą PN-82-B-02403 pt. „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” Gmina Belsk Duży leży w III strefie klimatycznej podziału Polski  (tab. 2.2), w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania wynosi: Tzew = -20°C.

Rys. 2.4. Podział Polski na strefy klimatyczne wg normy PN-82-B-02403

Źródło: Norma PN-82-B-02403

  - Ludność

Według danych GUS pod koniec roku 2010 gminę Belsk Duży zamieszkiwało  6 751 osoby (stan na 31.12.2010). Daje to średnią gęstość zaludnienia gminy równą 63 osób/km2. Lokalne uwarunkowania demograficzne kształtują głównie:

- dość wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia (jak na gminę wiejską);

- wzrastające feminizacja społeczeństwa (współczynnik feminizacji zmienił się o 3% na przestrzeni ostatnich 7 lat);

- niewielka poprawa przyrostu  naturalnego w ostatnich latach;

- zróżnicowania bilansu salda migracji w poszczególnych latach, z przewagą tendencji dodatnich;

- powolne starzenie się społeczeństwa (spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost w poprodukcyjnym).

Podstawowe dane o liczbie ludności i wskaźnikach demograficznych 2003-2010 przedstawiono w Tabeli….

Tabela 2.3. Czynniki demograficzne w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | osoba | 6834 | 6822 | 6801 | 6800 | 6742 | 6759 | 6749 | 6751 |
| kobiety na 100 mężczyzn | osoba | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | 105 |
| ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) | osoba | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| urodzenia | - | 71 | 57 | 54 | 68 | 63 | 79 | 71 | 65 |
| zgony | - | 72 | 70 | 80 | 79 | 87 | 68 | 58 | 58 |
| Przyrost naturalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | - | -1 | -13 | -26 | -11 | -24 | 11 | 13 | 7 |
| przyrost naturalny na 1000 ludności | - | -0,1 | -1,9 | -3,8 | -1,6 | -3,5 | 1,6 | 1,9 | 1,0 |
| saldo migracji | osoba | -1 | 5 | 11 | -15 | -11 | 3 | -24 | -5 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych z Tabeli… w latach 2003-2007 był notowany systematyczny spadek liczby ludności. Od roku 2008 we wszystkich latach ogólny przyrost naturalny był dodatni. Dane zestawione w Tabeli… wskazują na zróżnicowanie ogólnego salda migracji w latach 2003-2010, od wartości „-26” do +11 w poszczególnych latach. Pomimo powszechnego w całym kraju zjawiska suburbanizacji, tj. przenoszenia się ludności z miast na obszary gmin wiejskich, całkowita liczba ludności w gminie Belsk Duzy na przestrzeni lat 2003-2010 zmniejszyła się o 1,23%, głównie za sprawą ujemnego salda migracji.

Zmianę liczby ludności gminy w latach 2003-2010 obrazuje poniższy wykres.

Rys.2.5.Zmiana liczby ludności w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010

Źródło: opracowanie własne

W Tabeli 2.4. przedstawiono podział (według udziałów procentowych) ludności gminy Belsk Duży na grupy ekonomiczne w latach 2003-2010.

Tabela 2.4.  Struktura ekonomiczna gminy Belsk Duży w latach 2003-2010

| Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| w wieku przedprodukcyjnym | % | 22,8 | 22,3 | 21,9 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 19,9 | 19,4 |
| w wieku produkcyjnym | % | 60,4 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,9 | 62,2 | 62,3 |
| w wieku poprodukcyjnym | % | 16,8 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 18,0 | 18,3 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Obecna sytuację struktury ekonomicznej ludności obrazuje poniższy wykres

Rys.2.6 Obecna (stan na 31.12.2010) struktura ekonomiczna ludności w gminie Belsk Duży

Źródło: opracowanie własne

W ogólnej liczbie mieszkańców gminy 19,4 % stanowią dzieci i młodzież w wieku przedprodukcyjnym (osoby w wieku przedprodukcyjnym to mężczyźni i kobiety w wieku 0-17lat), niemal 2/3 populacji (dokładnie 62,3%) to osoby w wieku produkcyjnym (za osoby w wieku produkcyjnym uznaje się mężczyzn w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59). Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 18,3%. Proporcje poszczególnych grup wiekowych kształtują się na podobnym poziomie w odniesieniu do innych gmin podobnej wielkości. Odsetek osób w wieku produkcyjnym w ciągu ostatnich 7 lat zwiększył się o około 2%. Tak niski wzrost procentowy raczej nie będzie miał odzwierciedlenia w poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej gminy, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę jednoczesny wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (więcej osób do utrzymania) w połączeniu z systematycznym spadkiem liczby osób młodych (mniej potencjalnych pracowników w przyszłości).

Niemniej jednak w ostatnich  latach notowany był dodatni przyrost naturalny, co może rokować na zmianę struktury ekonomicznej ludności gminy poprzez wzrost odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym.

    - Prognoza liczby ludności

Tabela … pokazuje prognozę wzrostu liczby ludności w latach 2015-2030 dla Polski, Województwa Mazowieckiego i Powiatu Grójeckiego (ludność Powiatu
 w 2011 – 97 150 osób)

|  | 2015 | 2020 |  | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska* |  |  |  |  |  |
| ogółem | 38 016 059 | 37 829 889 |  | 37 438 095 | 36 796 020 |
| wieś | 15 118 373 | 15 180 163 |  | 15 139 070 | 14 996 483 |
| Mazowieckie* |  |  |  |  |  |
| ogółem | 5 353 636 | 5 429 840 |  | 5 471 012 | 5 480 198 |
| wieś | 1 878 773 | 1 886 722 |  | 1 881 189 | 1 863 607 |
| Powiat Grójecki** |  |  |  |  |  |
| ogółem | 97 393 | 97 104 | 96 081 |  | 94 346 |

*Dane według GUS „Prognoza ludności na lata 2008-2035”

**Dane według GUS „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035”

Z uwagi na rozwijający się przemysł i powstawanie nowych miejsc pracy (fabryka Ferrero) należy spodziewać się, że w następnych latach saldo migracji może ulec znacznemu podwyższeniu (bilans przyrostu naturalnego uległ już poprawie w ostatnich latach – głównie ze względu na bogacenie się gminy). Łączyć się z tym może również powrót znacznej części młodzieży wyjeżdżającej na studia do większych miejscowości.

Rozpatrując opisane uwarunkowania kształtujące demografię gminy Belsk Duży oraz przedstawioną prognozę rozwoju liczby ludności dla całego powiatu należy uznać, iż w najbliższych pięciu latach ogólna liczba ludności w Belsku Dużym będzie wykazywała lekko dodatnią tendencję - adekwatnie do przyrostu liczby ludności powiatu, natomiast w latach 2015 - 2030 będzie postępował jej systematyczny  spadek.

Poniższa Tabela pokazuje obecną i prognozowaną liczbę ludności gminy Belsk Duży oszacowaną na podstawie opisanych tendencji demograficznych z ostatniej dekady 
(wg. danych GUS). Uwzględniono również przedstawione uwarunkowania społeczno – ekonomiczne, które z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w najbliższych latach.

Tabela 2.5.  Ludność w latach 2010-2030

| 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 751 | 6 768 | 6 748 | 6 677 | 6 556 |

  - Mieszkalnictwo

Na terenie gminy Belsk Duży znajduje się (według danych GUS na 31.12.2010)  2 106 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 191 403 m2. Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu wynosi 3,2 (wskaźnik dla województwa oscyluje w okolicach 3). Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkanie wynosi 90,9 m2, a na 1 mieszkańca 28,4 m2 (są to wartości bliskie analogicznym danym dla innych gmin o podobnej wielkości na terenie Mazowsza).

Tabela 2.6. przedstawia zmiany w zasobach mieszkaniowych w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010.

Tabela 2.6. Zmiany w zasobach mieszkaniowych w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | mieszk. | 2048 | 2058 | 2060 | 2067 | 2076 | 2088 | 2100 | 2106 |
| izby | izba | 8256 | 8309 | 8318 | 8359 | 8413 | 8486 | 8560 | 8595 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 182748 | 184068 | 184369 | 185413 | 186891 | 188708 | 190518 | 191403 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ogólna liczba mieszkań na terenie gminy w latach 2003-2010 wzrosła o niespełna 3% (analogiczna przeciętna wartość dla innych gmin Mazowsza kształtuje się na poziomie 4-5%), podczas gdy ich całkowita powierzchnia użytkowa wzrosła o około  4,74%. Świadczy to o powolnym, lecz wzroście przeciętnej powierzchni mieszkań w gminie, co potwierdza Tabela 2.7.

Tabela 2.7. Przeciętna powierzchnia mieszkaniowa

| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 mieszkania | m2 | 89,2 | 89,4 | 89,5 | 89,7 | 90,0 | 90,4 | 90,7 | 90,9 |
| na 1 osobę | m2 | 26,7 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,7 | 27,9 | 28,2 | 28,4 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura nowooddanych mieszkań w ostatnich 7 latach kształtowała się następująco

Tabela 2.8.

Tabela 2.8. Nowoodane mieszkania

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | mieszk. | 5 | 12 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| izby | izba | 33 | 65 | 36 | 76 | 77 | 89 | 86 | 72 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 780 | 1589 | 993 | 2180 | 1882 | 2391 | 2090 | 1681 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Budynki oddane do użytkowania w latach 2003-2010  przedstawia Tabela 2.9.

Tabela 2.9. Budynki oddane do użytkowania

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | bud. | - | 16 | 21 | 26 | 22 | 28 | 31 | 25 |
| mieszkalne | bud. | - | 11 | 7 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 |
| niemieszkalne | bud. | - | 5 | 14 | 13 | 8 | 14 | 16 | 14 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych | m2 | - | 1589 | 993 | 2180 | 1882 | 2391 | 2090 | 1681 |
| powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych | m2 | - | 1328 | 21830 | 5648 | 2218 | 5213 | 11799 | 5274 |
| kubatura nowych budynków ogółem | m3 | - | 17872 | 188240 | 52849 | 28105 | 44103 | 86297 | 49424 |
| kubatura nowych budynków mieszkalnych | m3 | - | 7721 | 4140 | 10553 | 8483 | 10391 | 8368 | 7299 |
| budownictwo indywidualne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | bud. | - | 16 | 13 | 26 | 22 | 28 | 28 | 25 |
| mieszkalne | bud. | - | 11 | 7 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 |
| kubatura nowych budynków ogółem | m3 | - | 17872 | 11425 | 52849 | 28105 | 44103 | 40250 | 49424 |
| kubatura nowych budynków mieszkalnych | m3 | - | 7721 | 4140 | 10553 | 8483 | 10391 | 8368 | 7299 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych zawartych w Tabeli przeciętny roczny przyrost powierzchni użytkowej  w ostatnich latach w budynkach mieszkalnych wynosił około 1 236,5 m2, natomiast w przypadku obiektów niemieszkalnych wzrost kształtował się przeciętnie na poziomie ok. 7 615m2.

Struktura zasobów mieszkaniowych według form własności przedstawia się następująco:

Tabela 2.10. Zasoby mieszkaniowe według form własności

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zasoby gmin (komunalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 56 | 56 | 58 | 58 | 55 | - | - | - |
| zasoby spółdzielni mieszkaniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | - | - | - |
| zasoby zakładów pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
| zasoby osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 1892 | 1902 | 1917 | 1924 | 1975 | - | - | - |
| zasoby pozostałych podmiotów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według najbardziej aktualnych danych dostępnych w GUS (stan na 31.12.2007) struktura zasobów mieszkaniowych w gminie Belsk Duży wyglądała następująco:

Tabela 2.11. Struktura zasobów mieszkaniowych w roku 2007

| Rodzaj mieszkania według formy własności | Jako % ogółu |
| --- | --- |
| zasoby gmin (komunalne) | 2,65 |
| zasoby zakładów pracy | 1,20 |
| zasoby osób fizycznych | 95,13 |
| zasoby pozostałych pomiotów | Ok. 1 |

Źródło: opracowanie własne

Rys.2.7. Struktura zasobów mieszkaniowych gminy Belsk Duży

Źródło: opracowanie własne

Według najbardziej aktualnych danych, tj. według stanu na 31.12.2007 niemal całość zasobów mieszkaniowych w gminie Belsk Duży stanowią obiekty należące do osób fizycznych – 95%.

Mieszkania zamieszkane stale według okresu budowy – stan na 31.12.2010.

Tabela 2.12.  Mieszkania zamieszkane stale według okresu budowy

| Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| przed 1918 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 46 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 3167,0 |
| 1918 - 1944 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 134 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 8059,0 |
| 1945 - 1970 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 622 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 47492,0 |
| 1971 - 1978 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 464 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 41110,0 |
| 1979 - 1988 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 447 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 48681,0 |
| 1989 - 2002 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 198 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 24842,0 |
| 2003-2010 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 90 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 13686,0 |
| Data budowy nie ustalona |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 105 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 4366,0 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu powszechnego 2002

Na terenie gminy Belsk Duży w zakresie mieszkalnictwa przeważają budynki stare, w dużej mierze już wyeksploatowane. Największy rozwój budownictwa mieszkalnego przypadł na okres powojenny, do końca lat osiemdziesiątych. W dekadach lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych wybudowano średnio dwa razy więcej budynków mieszkalnych niż w ostatniej dekadzie XX wieku. Analizując rozwój budownictwa na przestrzeni lat odnotować można tendencje lekko spadkowe, szczególnie zauważalne w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Powodów takiej sytuacji może być wiele. Duży wpływ na taką sytuację może mieć sadowniczy charakter gminy, co w znaczący sposób ogranicza ilośc terenów możliwych do wykorzystania pod nowe budownictwo mieszkalne. W istniejących gospodarstwach znajdują się już budynki mieszkalne, jak i inne gospodarcze.

Według danych zawartych w Tabeli… struktura mieszkalnictwa w gminie Belsk Duży jest dość przestarzała z punktu widzenia efektywności energetycznej, niemal 76% całkowitej powierzchni użytkowej stanowią obiekty wybudowane przed rokiem 1985. Odsetek ten należy uznać za bardzo wysoki, co przekłada się na duże zapotrzebowanie jednostkowe na energię do ogrzewania mieszkań*, lecz z drugiej strony stwarza możliwość do bardzo wysokich oszczędności energetycznych z tytułu wykonania termorenowacji obiektów.

* bez uwzględnienia efektu termorenowacji w czasie ostatniej dekady zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie 0,886 GJ/m2/Rok, wynik taki plasuje gminę w 25% gmin mazowieckich o największym jednostkowym zapotrzebowaniu na ciepło na cele grzewcze

Zmiany w wyposażeniu mieszkań w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010 zostały podane w Tabeli 2.13.

Tabela 2.13. Wyposażenie mieszkań w gminie Belsk Duży

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodociąg | mieszk. | 1659 | 1669 | 1671 | 1678 | 1687 | 1699 | 1711 | 1717 |
| ustęp spłukiwany | mieszk. | 1551 | 1561 | 1563 | 1570 | 1579 | 1591 | 1603 | 1609 |
| łazienka | mieszk. | 1541 | 1551 | 1553 | 1560 | 1569 | 1581 | 1593 | 1599 |
| centralne ogrzewanie | mieszk. | 1540 | 1544 | 1546 | 1553 | 1562 | 1574 | 1586 | 1592 |
| gaz sieciowy | mieszk. | 1421 | 1421 | 1421 | 1428 | 1414 | 1426 | 1493 | 1496 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W roku 2010  z ogólnej liczby 2 106 mieszkań 1 717, czyli 81,53%  było wyposażone w wodociąg, natomiast w pozostałe instalacje kolejno: ustęp spłukiwany – 76,4%, łazienka –75,9%, centralne ogrzewanie – 75,6%, oraz gaz sieciowy – 71,0%. Porównując powyższe statystyki z adekwatnymi danymi w innych gminach o z terenu Mazowsza, należy stwierdzić iż wyposażenie mieszkań w gminie Belsk Duży prezentuje dość dobry standard. Szczególnie wysoki jest odsetek mieszkań podłączonych do sieci gazowej. Już w roku 2003 wynosił o 67,5%, a z danych przedstawionych przez GUS wynika, iż w ostatnich latach następuje też powolne zwiększenie stopnia gazyfikacji gminy

Tabela 2.14. pokazuje wyposażenie gminy Belsk Duży w instalacje techniczno – sanitarne w latach 2003-2010

Tabela 2.14. Procentowe wyposażenie mieszkań

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodociąg | % | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,5 |
| łazienka | % | 75,2 | 75,4 | 75,4 | 75,5 | 75,6 | 75,7 | 75,9 | 75,9 |
| centralne ogrzewanie | % | 75,2 | 75,0 | 75,0 | 75,1 | 75,2 | 75,4 | 75,5 | 75,6 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane w Tabeli pokazują, że odsetek mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje na przestrzeni lat 2003-2010  wykazywał lekko dodatnią tendencję, co należy uznać za pozytywne z punktu widzenia poprawy jakości życia jej mieszkańców.

## 2.4 Charakterystyka infrastruktury technicznej

### 2.4.1 Wodociągi i Kanalizacja

Infrastruktura techniczna spełnia bardzo istotne funkcje związane z rozwojem społeczno-gospodarczym danego obszaru gminy, powiatu czy województwa.

	Urządzenia infrastruktury technicznej aktywizują jednostki osadnictwa, są czynnikiem rozwoju lokalnego, oraz wpływają na poziom życia mieszkańców wsi i miast. Poziom uzbrojenia terenów wiejskich w urządzenia infrastruktury technicznej można ocenić pod względem:

- podnoszenia warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi,

- dobrych warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych,

-  warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa.

Istniejące wodociągi w większości są grupowo zasilane z ujęć wód głębinowych zlokalizowanych w obszarze gminy:
- wodociąg z ujęciem wody o wydajności Qmax db = 2280 m3/d w Łęczeszycach, który zaopatruje wsie: Belsk Duży, Belsk Mały, Mała Wieś, Grotów, Skowronki, Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Stara Wieś, Koziel i Odrzywołek.
- ujęcie wód wgłębnych w Rożcach ze stacją uzdatniania wody o wydajności 
Qmax db =  840 m3/d,

- studnia głębinowa w Lewiczynie o wydajności Qmax db = 1000m3/d.

	Ujęcia te nie pokrywają w pełni zapotrzebowania gminy na wodę. Większość miejscowości posiada ujęcia wody (wiejskie), z których woda używana jest do środków ochrony roślin stosowanych w uprawach sadowniczych, jak i do nawadniania upraw.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 159 km (936 przyłączy indywidualnych) w budowie jest kolejne 109 km z prawie 600set przyłączami.

Tabela 2.15. Lokalizacja ujęć wody w gminie Belsk Duży

| Lokalizacja | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg |
| --- | --- |
| Łęczeszyce | Belsk Duży, Mała Wieś, Grotów, Skowronki, Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Stara Wieś, Koziel |
| Łęczeszyce | Belsk Mały, Odrzywołek |
| Rożce | Rębowola, Daszewice, Rożce, Aleksandrówka, Rosochów, Sadków Szlachecki, Sadków Kolonia, Sadków Duchowny, Złota Góra, Wilczogóra |

Gmina Belsk Duży jest zwodociągowana w około 40%. W większości są to wodociągi grupowe zasilane z ujęć wód podziemnych.

W 2010 r. w gminie Belsk Duży z sieci wodociągowej korzystało 3 416 osób, co stanowi ok. 50 % mieszkańców gminy. W ciągu minionych lat następował systematyczny wzrost użytkowników sieci wodociągowej dlatego należy przypuszczać, że będzie on postępował nadal.

Tabela 2.16 Sieć wodociągowa w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010

| Wodociągi | Jednostka miary | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej | [km] | 75,0 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 122,6 | 123,8 | 123,8 | 123,8 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | [szt.] | 496 | 635 | 661 | 669 | 1056 | 1084 | 1098 | 1102 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym | [dam3] | 123,5 | 118,5 | 122,3 | 132,0 | 125,0 | 156,6 | 151,7 | 154,5 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | [osoba] | 2271 | 2574 | 2564 | 2580 | 3339 | 3393 | 3410 | 3417 |
| % ogółu ludności korzystających z instalacji | [%] | 33,2 | 37,7 | 37,7 | 37,9 | 49,5 | 50,2 | 50,5 | 50,6 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kanalizacja

Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w Belsku Dużym o przepustowości średniej Qśr db = 600 m3/d (ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni wynosi ogółem  133336 m3, z czego bytowe to 54400 m3). W planach gminy jest rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości maksymalnej Qmax db = 1200 m3/d

Długość sieci kanalizacyjnej we wsi gminnej wynosi około 9,5 km (165 szt.) w budowie jest 6 km sieci i 56 szt. przyłączy indywidualnych. W planach jest budowa kanalizacji w miejscowościach Odrzywołek i Anielin.

Z uwagi na duże rozproszenie istniejącej zabudowy na terenie Gminy Belsk Duży jest ona skanalizowana tylko w niewielkim stopniu. Według danych GUS w roku 2010 tylko 16% ludności w gminie korzystało z sieci kanalizacyjnej.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do indywidualnych zbiorników ściekowych (szamb przydomowych), a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym.

### 2.4.2. Odpady komunalne

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach z dnia 27.01.2011r., odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe;

- obiekty infrastruktury:

  - handel,

  - usługi,

  - rzemiosło,

  - szkolnictwo,

  - przemysł w części „socjalnej”

  - inne.

Gmina Belsk Duży nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów. Odpady komunalne wywożone są w sposób zorganizowany na nowocześnie urządzone wysypisko w Częstoniewie (sąsiednia gmina Grójec).

Tabela 2.17. Odpady komunalne zebrane w latach 2003-2010 w gminie Belsk Duży

| Odpady komunalne | Jednostka miary | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | [t] | - | - | 1349,92 | 1453,57 | 1628,69 | 2208,05 | 1771,29 | 1727,04 |
| z gospodarstw domowych | [t] | - | - | 979,32 | 1070,57 | 1179,60 | 1314,90 | 1313,43 | 634,08 |
| budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych | [szt.] | - | - | - | - | - | - | 1623 | 866 |
| jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności | [szt.] | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

### 2.4.3. Komunikacja

Istniejący układ drogowy na terenie gminy Belsk Duży obejmuje niżej wymienione kategorie dróg publicznych: drogę krajową, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i gminne.

Największe znaczenie dla rozwoju gminy ma droga krajowa nr 7 (Gdańsk- Kraków). Spełnia ona ważną rolę w układzie komunikacyjnym gminy, z uwagi na funkcje tranzytowe i dojazdowe do głównych jednostek administracyjnych w sąsiedztwie. Nie tylko bowiem generuje ruch tranzytowy, lecz także zapewnia mieszkańcom dogodne połączenie tak w kierunku południowym (ze stolicą b. woj radomskiego - Radomiem i dalej Kielcami czy Krakowem), oraz północnym (z Warszawą i Gdańskiem). Łączna długość drogi krajowej nr 7 przebiegającej w granicach gminy wynosi 5,8km. Od 2010r. przebudowana do parametrów drogi ekspresowej 

	Obszar gminy przecinają także dwie drogi wojewódzkie. Droga wojewódzka nr 728 zapewnia mieszkańcom gminy połączenie ze stolicą powiatu, tj. Grójcem, a w kierunku południowym z innymi ważnymi ośrodkami powiatu grójeckiego (Mogielnicą, Nowym Miastem nad Pilicą). Według badań ruch pojazdów na tej drodze wzrósł w latach 90-tych o niemal 70% i wciąż wykazuje tendencje wzrostowe. Druga z dróg wojewódzkich, tj. droga nr 725 Rawa Mazowiecka - Belsk Duży, choć nie wykazuje tak znacznego wzrostu ruchu winna być ujęta w planach remontowych.

Wykaz dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Belsk Duży przedstawiają rysunek oraz tabela poniżej.

Rys. 2.8. Schemat dróg na terenie gminy Belsk Duży

Tabela 2.18. Drogi powiatowe i gminne na terenie gminy Belsk Duży

| Lp. | Numer drogi | Lokalizacja drogi |
| --- | --- | --- |
|  | 1604 W | Szczęsna - Rożce |
|  | 1606 W | Dobryszew-Rożce-Trzylatków Parcela |
|  | 1610 W | Sadków Szlachecki - Lewiczyn |
|  | 1611 W | Sadków Szlachecki - Dąbrówka |
|  | 1612 W | Rożce-Ciechlin |
|  | 1613 W | Rożce-Rębowola |
|  | 1618 W | Stara Wieś-Błędów |
|  | 1625 W | Łęczeszyce-Rębowola |
|  | 1626 W | Skurów-Wilczogóra |
|  | 1627 W | Łęczeszyce - Błędów |
|  | 1638 W | Kępina-Goszczyn-Przybyszew |
|  | 1641 W | Stara Wieś-Goszczyn |
|  | 1642 W | Zaborówek-Bodzew |
|  | 1643 W | Grotów-Boruty |
|  | 1644 W | Julianów-Wola Lewiczyńska |
|  | 1660 W | Widów-Turowice |
|  | 1661 W | Zaborówek-Gośniewice |
|  | 1662 W | Bartodzieje-Warpęsy |

Źródło:www.pzdgrojec.pl

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 18 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 69,442 km. Mimo czynionych inwestycji wciąż wymagają one remontów, modernizacji oraz podniesienia klas technicznych.

Obszar gminy Belsk Duży wyłączony jest z ruchu kolejowego. Jedynie 
z północy na południe gminy biegnie nieużywana obecnie kolej wąskotorowa Nowe Miasto n/Pilicą – Piaseczno. Gmina Belsk Duży nie posiada także własnej komunikacji publicznej. Obsługiwana jest przez przewoźnika PKS Grójec Sp. z o.o.

  - Gospodarka

Według danych GUS dnia 31.12.2010 roku na terenie gminy Belsk Duży zarejestrowanych było 448 podmiotów gospodarki narodowej. Ich ogólna liczba nie zwiększyła się na przestrzeni ostatnich 7 lat, jednak biorąc pod uwagę okres 2004-2010, zanotowano około 7% wzrost. Wśród podmiotów gospodarczych gminy Belsk Duży w roku 2010 jedynie 3,1% stanowiły podmioty sektora publicznego (14 podmiotów), natomiast pozostałe 96,9% przynależało do sektora prywatnego. W latach 2003-2010 rozkład udziału poszczególnych sektorów utrzymywał się na względnie stałym poziomie.

Tabela 2.19.  Podmioty gospodarki narodowej

|  | Jednostka miary | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostki wpisane wg sektorów własnościowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | jed.gosp. | 453 | 418 | 418 | 436 | 455 | 468 | 410 | 448 |
| sektor publiczny - ogółem | jed.gosp. | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | jed.gosp. | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| sektor prywatny - ogółem | jed.gosp. | 441 | 407 | 406 | 423 | 442 | 455 | 397 | 434 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | jed.gosp. | 366 | 334 | 331 | 343 | 358 | 364 | 306 | 338 |
| sektor prywatny - spółki handlowe | jed.gosp. | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jed.gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| sektor prywatny - spółdzielnie | jed.gosp. | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| sektor prywatny - fundacje | jed.gosp. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne | jed.gosp. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych zawartych w Tabeli….. na przestrzeni lat 2003-2010 liczba podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym nie uległa większym zmianom. Fakt ten może być spowodowany utrzymywaniem się liczby ludności na dośc stałym poziomie (a nawet jej spadkiem) oraz ujemnym saldem migracji.

Pracujący według płci:

Tabela 2.20. Struktura zatrudnienia według płci

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracujący wg płci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 1002 | 1309 | 1566 | 1756 | 1960 | 1908 | 1840 | 1793 |
| mężczyźni | osoba | 405 | 571 | 708 | 797 | 876 | 917 | 976 | 957 |
| kobiety | osoba | 597 | 738 | 858 | 959 | 1084 | 991 | 864 | 836 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 2.21. Bezrobocie w gminie Belsk Duży

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezrobotni zarejestrowani wg płci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 236 | 203 | 193 | 166 | 115 | 132 | 181 | 172 |
| mężczyźni | osoba | 109 | 103 | 86 | 70 | 47 | 67 | 84 | 77 |
| kobiety | osoba | 127 | 100 | 107 | 96 | 68 | 65 | 97 | 95 |
| Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | % | 5,7 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 4,1 |
| mężczyźni | % | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 3,5 |
| kobiety | % | 6,5 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 3,4 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Statystyki zawarte w Tabeli 2.21 wskazują na systematyczny i bardzo dynamiczny spadek odsetka osób bezrobotnych od roku 2002 do roku 2008, po czym nastąpił jego zdecydowany wzrost, który może być związany z ogólnym kryzysem rynkowym. Obecna wartość stopy bezrobocia – 4,1%, jest niższa od tej z roku 2002 o około 1,6% w skali ogółu ludności w wieku produkcyjnym i jest jedną z najniższych w kraju.

Strukturę dochodów i wydatków budżetowych gminy Belsk Duży przedstawia Tabela…. Według danych z Tabeli przeciętny dochód na jednego mieszkańca gminy w roku 2010 wyniósł 2 570,62 zł. Jest to przeciętna wartość w skali województwa. Na przestrzeni ostatnich 7 lat przeciętny dochód budżetowy w odniesieniu do 1 mieszkańca wzrósł o blisko 98%. Udział dochodów własnych w dochodzie ogólnym zwiększył się od wartości 46,53% w początku rozpatrywanego okresu do około 55,3% w roku 2010.

Poziom średnich dochodów i wydatków budżetowych na 1 mieszkańca (w złotówkach) na przestrzeni lat 2003-2010 przedstawia poniższy wykres.

Rys. 2.9. Dochody i wydatki w gminie Belsk Duży na przestrzeni lat 2003-2010

Poniżej Tabela przedstawiająca strukturę wydatków i dochodów budżetowych gminy Belsk Duży w latach 2003-1010.

Tabela 2.22. Dochody i wydatki budżetowe w gminie Belsk Duży

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 8896949,00 | 9073305,00 | 10579378,00 | 12893378,85 | 15039254,81 | 15343983,67 | 17527065,56 | 17328538,95 |
| Dochody własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem | zł | 4141904,00 | 3983624,00 | 5248599,00 | 6377433,04 | 8786584,15 | 8407041,14 | 10179779,13 | 9577774,25 |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dotacje ogółem (celowe + dotacje §§ 200, 620) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | - | - | - | - | - | - | 1938354,43 | 2045412,70 |
| inwestycyjne | zł | - | - | - | - | - | - | 45000,00 | 0,00 |
| Dochody na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 1299,96 | 1329,23 | 1556,48 | 1898,04 | 2221,13 | 2276,89 | 2592,38 | 2570,62 |
| dochody własne | zł | 605,19 | 583,60 | 772,19 | 938,82 | 1297,68 | 1247,52 | 1505,66 | 1420,82 |
| Wydatki z budżetu ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 8962781,00 | 10095201,00 | 9670593,00 | 12194930,06 | 15131893,30 | 19117559,83 | 15768107,37 | 18590765,46 |
| Wydatki na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 1309,58 | 1478,93 | 1422,77 | 1795,22 | 2234,81 | 2836,85 | 2332,22 | 2757,86 |
| na oświatę i wychowanie | zł | 748,51 | 767,68 | 801,70 | 804,36 | 877,96 | 1067,98 | 1167,72 | 1291,00 |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | zł | 11,26 | 13,47 | 16,91 | 14,31 | 16,55 | 17,15 | 19,93 | 21,14 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

# 3. CIEPŁOWNICTWO

## 3.1. Charakterystyka stanu obecnego

Na obszarze gminy Belsk Duży nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania (brak sieci ciepłowniczej). Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła, tj. piecach, kotłach (centralne ogrzewanie) i kotłowniach opalanych węglem, koksem, drewnem i gazem. Istnieje konieczność modernizacji urządzeń grzewczych poprzez zastosowanie wysokowydajnych paliw o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe). Część ciepłownictwa gminnego oparta jest na ogrzewaniu gazowym. Gaz wykorzystywany do celów grzewczych pochodzi w większości z sieci. Największym odbiorcą gazu jest firma FERRERO.

Według danych udostępnionych przez firmę FERRERO, całkowita powierzchnia zabudowy zajmowana przez zakład wynosi 58 010,68 m2. Ciepło do celów grzewczych i technologicznych jest produkowane za pomocą następujących jednostek grzewczych:

- Turbina gazowa z kotłem odzysknicowym – o mocy cieplnej około 5,6 MW;

- Silnik gazowy tłokowy z kotłem odzsknicowym – o mocy cieplnej ok. 1,1 MW;

- Trzy kotły gazowe, parowe – o łącznej mocy cieplnej ok. 9,5 MW.

Łączna moc urządzeń cieplnych zainstalowanych w fabryce FERRERO wynosi 16,2 MW. W sumie zużywają one 6,8 – 7 mln Nm3 gazu ziemnego rocznie.

Według danych GUS w roku 2010 w sektorze mieszkalnictwa gaz z sieci wykorzystywało do celów grzewczych 989 odbiorców, przy ogólnej liczbie mieszkań w gminie wynoszącej 2106. Oznacza to, że w roku 2010 blisko 47% mieszkań było ogrzewane (lub dogrzewane – jako drugie źródło ciepła) za pomocą gazu. Odsetek ten uległ znacznemu zwiększeniu w odniesieniu do lat poprzednich. W poprzednich latach oscylował on w granicach 17-18%.

Tabela 3.1. pokazuje dane ze spisu powszechnego GUS dla gminy Belsk Duży przeprowadzonego w roku 2002. Zestawienie przedstawia strukturę mieszkań w gminie według sposobu ich ogrzewania.

Tabela 3.1. Mieszkania według sposobu ogrzewania

| Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania |  |  |
| --- | --- | --- |
| mieszkania ogółem |  |  |
| ogółem | mieszk. | 1926 |
| CO zbiorowe | mieszk. | 87 |
| CO indywidualne | mieszk. | 1414 |
| piece | mieszk. | 345 |
| powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem |  |  |
| ogółem | m2 | 174244,0 |
| CO zbiorowe | m2 | 4301,0 |
| CO indywidualne | m2 | 144664,0 |
| piece | m2 | 20945,0 |
| mieszkania zamieszkane stale |  |  |
| ogółem | mieszk. | 1900 |
| CO zbiorowe | mieszk. | 87 |
| CO indywidualne | mieszk. | 1400 |
| piece | mieszk. | 338 |
| powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale |  |  |
| ogółem | m2 | 172799,0 |
| CO zbiorowe | m2 | 4301,0 |
| CO indywidualne | m2 | 143759,0 |
| piece | m2 | 20662,0 |
| ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale |  |  |
| ogółem | osoba | 6824 |
| CO zbiorowe | osoba | 268 |
| CO indywidualne | osoba | 5298 |
| piece | osoba | 1029 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu powszechnego 2002

Z danych zawartych w Tabeli wynika, że całkowita liczba mieszkań w gminie w roku 2002 wynosiła 1926, co stanowi około 91,5% obecnych zasobów mieszkaniowych (2106). Ze zbiorowych źródeł ciepła w okresie przeprowadzania spisu korzystało 87 mieszkań (4,5%), 1414 (73,5%) było ogrzewane za pomocą indywidualnych kotłowni, natomiast 345 (22%) za pomocą pieców. Odnosząc się do powierzchni użytkowej ogrzewanych lokali, struktura zaopatrzenia w ciepło kształtuje się następująco: źródła zbiorowe – 2,5% powierzchni, CO indywidualne - 83%, 
piece - 14,5%. Z przedstawionego zestawienia wynika, że zdecydowania najczęstszym sposobem ogrzewania mieszkań były kotłownie indywidualne.

Z uwagi na brak szczegółowych danych statystycznych, dotyczących zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, ciepłą wodę użytkową oraz ciepło potrzebne do przygotowywania posiłków, a tym samym – danych dotyczących zużycia paliw na wymienione cele w gospodarstwach indywidualnych 
(oraz w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowo-usługowych, poza firmą FERRERO), przy obliczaniu zapotrzebowania na moc i energię cieplną zastosowano metodę opierającą się na wskaźnikach (założeniach),  wykorzystując informacje zawarte w Rocznikach Statystycznych Województwa Mazowieckiego i Narodowym Spisie Powszechnym Gminy Belsk Duży 2002 oraz dane udostępnione przez Urząd Gminy i firmę FERRERO.

Aktualne zapotrzebowanie energii i mocy cieplnej zostało policzone przy założeniach:

- orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło dla budynków sektora mieszkaniowego kształtuje się następująco:

    - 300 kWh/m²/rok dla budynków wybudowanych do roku 1985,

    - 120 kWh/m²/rok dla budynków wybudowanych w latach 1985-2000,

    - 90 kWh/m²/rok dla budynków wybudowanych po roku 2000;

- prace termorenowacyjne wykonane na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat na terenie gminy Belsk Duży pozwoliły na obniżenie przeciętnego zapotrzebowania na moc cieplną na poziomie ok. 15%;

- zapotrzebowanie jednostkowe (J/m2) ciepła dla budynków użyteczności publicznej  (w tym handlowo-usługowych i produkcyjnych) kształtuje się przeciętnie na poziomie dwukrotnie wyższym w przypadku mieszkalnictwa – głównie z uwagi na specyfikę zabudowy produkcyjnej (w tym głównie fabryki FERRERO), w której występują wysokie hale;

- zapotrzebowanie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej stanowi około 20% zapotrzebowania na cele grzewcze.

Uwzględniając powyższe założenia i wielkości szacunkowe obliczono roczne zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze oraz ciepłą wodę użytkową na poziomie:

Tabela 3.2. Zapotrzebowanie energię cieplną w gminie Belsk Duży w roku 2010

| Gmina Belsk Duży | GJ/Rok |
| --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 147 458,8 |
| Budynki niemieszkalne | 169 952,4 |
| Razem | 317 411,2 |

Źródło: opracowanie własne

Oraz wielkość zapotrzebowania na moc cieplną:

Tabela 3.3. Zapotrzebowanie na moc cieplną w gminie Belsk Duży w roku 2010

| Gmina Belsk Duży | MW |
| --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 17,575 |
| Budynki niemieszkalne | 20,256 |
| Razem | 37,831 |

Źródło: opracowanie własne

## 3.2  Prognoza zapotrzebowania na moc i energię cieplną do roku  2030

Całkowita powierzchnia lokali mieszkaniowych w roku 2010 wynosiła 
191 403 m²  (na podstawie danych statystycznych GUS i informacji udostępnionych przez Urząd Gminy Belsk Duży), natomiast lokali w budynkach niemieszkalnych około 110 300 m2 (na podstawie danych szacunkowych GUS i informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwa).

Na podstawie danych określających przyrost powierzchni użytkowej w gminie w ciągu ostatniej dekady, wyliczono że przeciętna wartość roczna dla sektora mieszkaniowego wynosiła 1 830 m2, natomiast dla budownictwa niemieszkalnego około 7 600 m2 (dla obliczeń prognoz  przyjęto, iż jest to połowa podanej wartości z uwagi na ograniczenia przestrzenne dla nowych inwestycji w zakłady produkcyjne).

W rozważaniach przyjęto 3 scenariusze rozwoju powierzchni użytkowej 
w gminie Belsk Duży:

- Scenariusz 1 – minimalny: tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych będzie się kształtowało na poziomie połowy aktualnego tempa wzrostu

- Scenariusz 2 – pośredni: zostanie zachowane aktualne tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych

- Scenariusz 3 – maksymalny: tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych wzrośnie o połowę.

Dla każdego scenariusza rozpatrzono dwa warianty, tj. wariant bez podjęcia działań termo renowacyjnych oraz po przeprowadzeniu działań termo renowacyjnych dążących do obniżenia jednostkowego zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Uwzględniając założenia w poszczególnych scenariuszach, prognozowane wartości powierzchni użytkowych (wyrażone w m²) kształtują się następująco:

Dla scenariusza 1:

Tabela 3.5. Szacunkowa powierzchnia użytkowa według scenariusza 1

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] | Budynki niemieszkalne [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 191 403,0 | 110 300,0 |
| 2015 | 195 978,0 | 119 820,0 |
| 2020 | 200 553,0 | 129 340,0 |
| 2025 | 205 128,0 | 138 860,0 |
| 2030 | 209 703,0 | 148 380,0 |

Źródło: opracowanie własne

Scenariusz numer 1 przewiduje systematyczny wzrost powierzchni użytkowej o około 2,39% dla mieszkalnictwa w skali każdych 5 kolejnych lat, natomiast dla powierzchni niemieszkalnych o 8,63% (względem bazowej wartości z roku 2010).

Dla scenariusza 2:

Tabela 3.6. Szacunkowa powierzchnia użytkowa według scenariusza 2

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] | Budynki niemieszkalne [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 191 403,0 | 110 300,0 |
| 2015 | 200 553,0 | 129 340,0 |
| 2020 | 209 703,0 | 148 380,0 |
| 2025 | 218 853,0 | 167 420,0 |
| 2030 | 228 003,0 | 186 460,0 |

Źródło: opracowanie własne

Scenariusz numer 2 przewiduje systematyczny wzrost powierzchni użytkowej o około 4,78% dla mieszkalnictwa oraz o około 17,26% dla budynków niemieszkalnych w skali każdych kolejnych 5 lat.

Dla scenariusza 3:

Tabela 3.7. Szacunkowa powierzchnia użytkowa według scenariusza 3

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] | Budynki niemieszkalne [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 191 403,0 | 110 300,0 |
| 2015 | 205 128,0 | 138 860,0 |
| 2020 | 218 853,0 | 167 420,0 |
| 2025 | 232 578,0 | 195 980,0 |
| 2030 | 246 303,0 | 224 540,0 |

Źródło: opracowanie własne

Scenariusz numer 3 przewiduje systematyczny wzrost powierzchni użytkowej o blisko 7,17% dla mieszkalnictwa oraz około 25,9% dla budynków niemieszkalnych w skali każdych kolejnych 5 lat.

W obliczeniach przyjęto następujące założenia:

- zapotrzebowanie na energię i moc dla c.w.u. stanowi 20% zapotrzebowania dla celów grzewczych,

- bazowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla celów grzewczych ustalono na poziomie średniej występującej obecnie, tj. 770,41 MJ/m2/Rok dla obiektów mieszkalnictwa, natomiast dla obiektów użyteczności publicznej (w tym handlowo-usługowych i produkcyjnych) – 1 540,82 MJ/m2/Rok (wartości skorygowane w stosunku do obniżenia zapotrzebowania po termomodernizacji),

- założono, że w wyniku termo renowacji i działań na rzecz racjonalnego użytkowania energii całkowite zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc będzie się zmniejszało proporcjonalnie o 10% co każde 5 lat, tj. 10% obniżenia do roku 2015, 20% do roku 2020, 30% do roku 2025 oraz 40% do roku 2030.

Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymano następujące wartości rocznego zapotrzebowania na energię:

Scenariusz 1:

Dane podane w GJ (gigadżulach).

Bez termorenowacji:

Tabela 3.8. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – bez termorenowacji

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 147 458,8 | 169 952,4 |
| 2015 | 150 983,4 | 184 621,1 |
| 2020 | 154 508,0 | 199 289,7 |
| 2025 | 158 032,7 | 213 958,3 |
| 2030 | 161 557,3 | 228 626,9 |

Źródło: opracowanie własne

Po termorenowacji:

Tabela 3.9. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – po termorenowacji

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 147 458,8 | 169 952,4 |
| 2015 | 137 257,6 | 167 837,3 |
| 2020 | 128 756,7 | 166 074,7 |
| 2025 | 121 563,6 | 164 583,3 |
| 2030 | 115 398,1 | 163 304,9 |

Źródło: opracowanie własne

Całkowite zapotrzebowanie (mieszkalnictwo + obiekty użyteczności publicznej):

W ostatecznym wyniku uwzględniono efekt termo renowacji, jak również wzięto pod uwagę założenie, że zapotrzebowanie energii na c.w.u. odpowiada 20% zapotrzebowania na cele grzewcze.

Bez termorenowacji:

Tabela 3.10. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite bez termorenowacji

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG* [GJ/Rok] | CWU* [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 317 411,2 | 264 508,3 | 52 902,9 |
| 2015 | 335 604,5 | 279 669,3 | 55 935,2 |
| 2020 | 353 797,7 | 294 830,2 | 58 967,5 |
| 2025 | 371 990,9 | 309 991,2 | 61 999,7 |
| 2030 | 390 184,2 | 325 152,2 | 65 032,0 |

Źródło: opracowanie własne

*CG-cele grzewcze; **CWU- ciepła woda użytkowa

Po termorenowacji:

Tabela 3.11 Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite po termorenowacji

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 317 411,2 | 264 508,3 | 52 902,9 |
| 2015 | 305 095,0 | 254 244,8 | 50 850,2 |
| 2020 | 294 831,4 | 245 691,9 | 49 139,6 |
| 2025 | 286 146,9 | 238 454,8 | 47 692,1 |
| 2030 | 278 703,0 | 232 251,5 | 46 451,4 |

Źródło: opracowanie własne

Według scenariusza numer 1 w przypadku braku jakichkolwiek działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii, tj. termo renowacji i racjonalizacji zużycia, będzie notowany systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię aż do roku 2030- 
o około 5,73% co 5 lat, osiągając w roku 2030 blisko 123% wartości z roku 2010.

W drugim wariancie scenariusza 1 – po uwzględnieniu obecnie występujących trendów rozwojowych energetyki, zużycie energii w gminie Belsk Duży będzie systematycznie malało, osiągając w 2020r. niespełna 93% wartości z roku 2010, a w końcu rozpatrywanego okresu (2030r.) – 87,8%.

Scenariusz 2 (wszystkie założenia jak w scenariuszu 1):

Dane w GJ.

Bez termorenowacji

Tabela 3.12. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – bez termorenowacji

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 147 458,8 | 169 952,4 |
| 2015 | 154 508,0 | 199 289,7 |
| 2020 | 161 557,3 | 228 626,9 |
| 2025 | 168 606,5 | 257 964,1 |
| 2030 | 175 655,8 | 287 301,3 |

Źródło: opracowanie własne

Po termorenowacji

Tabela 3.13. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – po termorenowacji

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 147 458,8 | 169 952,4 |
| 2015 | 140 461,9 | 181 172,4 |
| 2020 | 134 631,1 | 190 522,4 |
| 2025 | 129 697,3 | 198 433,9 |
| 2030 | 125 468,4 | 205 215,2 |

Źródło: opracowanie własne

Całkowite zapotrzebowanie (mieszk. + obiekty użyteczności publicznej):

Bez termorenowacji

Tabela 3.14. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite bez termo renowacji

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 317 411,2 | 264 508,3 | 52 902,9 |
| 2015 | 353 797,7 | 294 830,2 | 58 967,5 |
| 2020 | 390 184,2 | 325 152,2 | 65 032,0 |
| 2025 | 426 570,6 | 355 474,1 | 71 096,5 |
| 2030 | 462 957,1 | 385 796,0 | 77 161,1 |

Źródło: opracowanie własne

Po termorenowacji

Tabela 3.15. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite po term renowacji

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 317 411,2 | 264 508,3 | 52 902,9 |
| 2015 | 321 634,3 | 268 027,5 | 53 606,8 |
| 2020 | 325 153,5 | 270 960,1 | 54 193,3 |
| 2025 | 328 131,2 | 273 441,6 | 54 689,6 |
| 2030 | 330 683,6 | 275 568,6 | 55 115,0 |

Źródło: opracowanie własne

Według scenariusza numer 2 – przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju nowych powierzchni mieszkaniowych w gminie - wzrost zużycia energii dla wariantu bez modernizacji będzie dość wyraźny, już w roku 2015 wyniesie ono niemal 112% wartości bazowej, natomiast w końcu rozpatrywanego okresu w roku 2030 wzrośnie do 145,87% względem roku 2010.

Przeprowadzenie działań termo renowacyjnych wspólnie z polityką oszczędności energii pozwolą (pomimo bardziej intensywnego rozwoju nowych powierzchni użytkowych niż w scenariuszu 1) na znaczne obniżenie tempa wzrostu zapotrzebowania na energię cieplną. Nie spowoduje jednak jego całkowitego zahamowania. Wzrost zapotrzebowania będzie wynosił jedynie niewiele ponad 1% względem roku bazowego w skali kolejnych 5 lat.

Scenariusz 3 (wszystkie założenia jak w scenariuszu 1 i 2):

Dane w GJ.

Bez termorenowacji

Tabela 3.16. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – bez termorenowacji

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 147 458,8 | 169 952,4 |
| 2015 | 158 032,7 | 213 958,3 |
| 2020 | 168 606,5 | 257 964,1 |
| 2025 | 179 180,4 | 301 969,9 |
| 2030 | 189 754,3 | 345 975,7 |

Źródło: opracowanie własne

Po termorenowacji

Tabela 3.17. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – po termorenowacji

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 147 458,8 | 169 952,4 |
| 2015 | 143 666,1 | 194 507,5 |
| 2020 | 140 505,4 | 214 970,1 |
| 2025 | 137 831,1 | 232 284,5 |
| 2030 | 135 538,8 | 247 125,5 |

Źródło: opracowanie własne

Całkowite zapotrzebowanie (mieszkalnictwo + obiekty użyteczności publicznej):

Bez termorenowacji

Tabela 3.18. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite bez termorenowacji

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 317 411,2 | 264 508,3 | 52 902,9 |
| 2015 | 371 990,9 | 309 991,2 | 61 999,7 |
| 2020 | 426 570,6 | 355 474,1 | 71 096,5 |
| 2025 | 481 150,3 | 400 957,0 | 80 193,3 |
| 2030 | 535 730,0 | 446 439,9 | 89 290,1 |

Źródło: opracowanie własne

Po termo renowacji

Tabela 3.19. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite po termo renowacji

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 317 411,2 | 264 508,3 | 52 902,9 |
| 2015 | 338 173,6 | 281 810,2 | 56 363,4 |
| 2020 | 355 475,5 | 296 228,4 | 59 247,1 |
| 2025 | 370 115,6 | 308 428,5 | 61 687,2 |
| 2030 | 382 664,3 | 318 885,6 | 63 778,7 |

Źródło: opracowanie własne

Scenariusz numer 3 zakłada najbardziej bardziej intensywny wzrost całkowitego zużycia energii na terenie gminy Belsk Duży – o 17,2% w skali każdych kolejnych 5 lat. Przeprowadzenie prac termo renowacyjnych wpłynie na spowolnienie wzrostu zużycia energii, jednak nie spowoduje jego całkowitego zahamowania ani obniżenia. Wzrost będzie jednak znacznie wolniejszy niż w przypadku braku działań termo renowacyjnych i wyniesie jedynie 6,5% w skali 5 lat.

Za najbardziej prawdopodobny uznaje się scenariusz 2, dlatego też według scenariusza 2 będzie w dalszej części projektu liczony bilans paliw.  Nawet 
w przypadku scenariusza 3 (najbardziej intensywnego wrostu powierzchni użytkowej) przeprowadzenie odpowiednich działań termo renowacyjnych i propagujących oszczędne wykorzystanie energii wpłynie na ogromne spowolnienie wzrostu zapotrzebowania na energię cieplną – w tym wariancie dla roku 2030 zużycie roczne będzie o około 40  niższe niż w przypadku nie podejmowania opisanych działań.

Należy również zaznaczyć, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu 2 po przeprowadzenie działań termo renowacyjnych zdecydowanie obniży wzrost zużycia energii, co jest dość rzadkim przypadkiem w skali obszarów wielkości gminy czy miast. Świadczy to z jednej strony o przestarzałej strukturze budownictwa na terenie gminy Belsk Duży (wysoka energochłonność obecnie), zaś z drugiej strony fakt ten wskazuje na bardzo duży potencjał oszczędności możliwych do uzyskania z tytułu modernizacji energetycznych.

## 3.3 Wpływ przedsięwzięć termo modernizacyjnych na bilans zapotrzebowania ciepła

Rosnące ceny nośników energii – węgla, gazu, oleju itp. zmuszają mieszkańców do podjęcia działań zmniejszających ilość zużywanej energii. Dlatego też, w wyniku działań termorenowacyjnych i modernizacyjnych obecne zapotrzebowanie ciepła sukcesywnie będzie ulegało zmniejszeniu. Dla budynków mieszkalnych do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:

- termorenowacja budynków,

- wymiana okien i drzwi,

- modernizacja instalacji,

- zainstalowanie zaworów termostatycznych i automatyki.

Problem termorenowacji ścian i wymiany stolarki wynika z technologii budownictwa sprzed 1991 r. a szczególnie sprzed 1981 r. W tym okresie obowiązywały różne normy współczynników przenikania ciepła „K”, które rzutowały na ogólne straty ciepła a mianowicie: PN-64/B-02405, PN-74/B-03404, PN-82/B-02020 i PN-91/B-02020. Zmiany współczynników przenikania ciepła „U” wybranych przegród dla okresu od 1964 r. podano w poniższej tabeli.

Tabela 3.20 Współczynniki przenikania ciepła „U

| Rodzaj przegrody budowlanej | Współczynnik "U" [W/m2K] według normy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN-64/B-03404 | PN-74/B-03404 | PN-82/B-03404 | PN-91/B-02020 | Wg. | Wg. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12.04.2002r. | Wg. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 06.11.2008r. |
|  |  |  |  |  | rozporządzenia MSW i A z 1998 r. |  |  |
| Ściana zewnętrzna | 1,16 | 1,16 | 0,75 | 0,55 | 0,3-0,45 | 0,3-0,45 | 0,3 |
| Stropodach | 0,87 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| Strop nad piwnicą nieogrzewaną | 1,16 | 1,16 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,45 |
| Okno zespolone | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2-2,6 | 2-2,6 | 1,8 |
| Drzwi zewnętrzne | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Źródło: Normy polskie

Z porównania powyższych współczynników „U” wynika, że termo renowacja daje duże możliwości zmniejszenia strat ciepła. Poniżej podano oszczędności energii cieplnej możliwe do uzyskania przez poszczególne elementy termorenowacji i modernizacji:

- termorenowacja ścian zewnętrznych ok. 15 ÷ 25%,

- wymiana okien i drzwi na te o mniejszym współczynniku przenikania ciepła ok. 10 ÷ 15% oszczędności,

- uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej ok. 5%,

- termorenowacja stropodachu i stropu nad piwnicami ok. 5 ÷ 7%,

- montaż ekranów zagrzejnikowych 3 ÷ 5%.

- kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach ok. 10 ÷ 25%.

Praktyczna wielkość uzyskanych oszczędności zależy od aktualnego stanu budynku i jego charakterystyki cieplnej. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła będzie następować w miarę postępu prac termo renowacyjnych. Należy oczekiwać, że proces ten będzie nadal prowadzony, gdyż przynosi wymierne oszczędności ciepła 
i kosztów ogrzewania, a także wpływa na podniesienie komfortu, jednak w znacznym stopniu będzie to zależało od możliwości finansowych mieszkańców. Obecnie już się obserwuje działania dające możliwości oszczędności ciepła, polegające na wymianie okien, drzwi i docieplaniu ścian zewnętrznych budynków. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć termo modernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków. Należy zwrócić uwagę na fakt, że efekty 
z poszczególnych działań nie sumują się wprost.

# 4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

W opisie systemu elektroenergetycznego zasilającego w energię elektryczną odbiorców z terenu Belska Dużego wykorzystano informacje uzyskane od PGE Dystrybucja S.A., który zajmuje się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej 
i swoim zasięgiem obejmuje obszar gminy.

## 4.1. Charakterystyka stanu obecnego

Podstawowe źródła zasilania w energię elektryczną stanowią: linie energetyczne średniego napięcia, które zasilają stacje transformatorowe SN/nn, z których wychodzą linie niskiego napięcia doprowadzające energię elektryczną do wszystkich zainteresowanych odbiorców gminy. Długość sieci napowietrznej SN 15 kV wynosi 88,8 km. Na całym terenie gminy dostarczana jest energia o właściwych parametrach. Eksploatację oraz nadzór sieci i urządzeń energetycznych prowadzi Zakład Energetyczny w Grójcu. Planowana jest budowa linii przesyłowej  ( Główny Punkt  Zasilania) z Mogielnicy w kierunku Lipia gmina Błędów  przez teren  gminy  Belsk o mocy  110kV.   Planuje się kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie. Modernizacja obejmować będzie 347 lamp w kilkunastu miejscowościach gminy. W bieżącym roku wymianie podlegać będzie 140 lamp.

Sieci elektroenergetyczne:

Sieci 15 kV

Gmina Belsk Duży zasilana jest za pośrednictwem magistralnych linii 15 kV:

- Grójec – Białobrzegi;

- Grójec – Mogielnica;

- Grójec – Rosochów;

- Grójec – Błędów;

- Mogielnica – Grójec.

Długość sieci napowietrznych 15 kV – 88,8 km,

W tym:

- z przewodami izolowanymi typu PAS – 0,8 km;

- z kablem typu Excel 3x10/10 – 3,4 km.

Długość linii kablowych SN – 1,1 km,

W tym:

- z izolacją z polietylenu sieciowanego – 0,3 km;

- z izolacją z polietylenu termoplastycznego – 0,8 km.

Sieci 0,4 kV

Długość linii niskiego napięcia napowietrznych – 157,8 km,

W tym:

- z przewodami izolowanymi – 37,9 km.

Długość linii nn kablowych – 5,6 km.

Tabela 4.1 zawiera wykaz stacji transformatorowych na terenie Gminy Belsk Duży.

Tabela 4.1 Wykaz stacji trafo. na terenie gminy Belsk Duży

| Lp. | Nazwa stacji | Moc (kVA) | Rodzaj | Własność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aleksandrówka 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 2. | Aleksandrówka 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 3. | Anielin | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 4. | Bartodzieje 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 5. | Bartodzieje 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 6. | Bądków 4 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 7. | Belsk 1 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 8. | Belsk 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 9. | Belsk 3 Jasiorowski | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 10. | Belsk 4 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 11. | Belsk Geofizyka | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 12. | Belsk GS | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 13. | Belsk Mały 1 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 14. | Belsk Mały 2 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 15. | Belsk Mleczarnia | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 16. | Belsk Modrzewina | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 17. | Belsk PGR | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 18. | Belsk PGR Osiedle | 75 | Napowietrzna | PGE |
| 19. | Belsk SO | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 20. | Bodzew 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 21. | Bodzew 2 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 22. | Bodzew 3 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 23. | Bodzew 4 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 24. | Bodzew 5 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 25. | Boruty 1 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 26. | Boruty 2 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 27. | Daszewice | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 28. | Grotów | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 29. | Jarochy | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 30. | Konstantynów 1 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 31. | Konstantynów 2 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 32. | Konstantynów 3 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 33. | Konstantynów 4 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 34. | Koziel 1 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 35. | Koziel 2 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 36. | Koziel 3 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 37. | Koziel 4 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 38. | Kusy 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 39. | Kusy 2 | 125 | Napowietrzna | PGE |
| 40. | Lewiczyn 1 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 41. | Lewiczyn 2 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 42. | Lewiczyn 3 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 43. | Lewiczyn 4 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 44. | Lewiczyn 5 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 45. | Łęczeszyce 1 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 46. | Łęczeszyce 2 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 47. | Łęczeszyce 3 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 48. | Łęczeszyce 4 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 49. | Łęczeszyce 5 | 400 | Napowietrzna | PGE |
| 50. | Łęczeszyce Cegielnia | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 51. | Łęczeszyce Wola 1 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 52. | Łęczeszyce Wola 2 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 53. | Łęczeszyce Wólka 1 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 54. | Łęczeszyce Wólka 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 55. | Łęczeszyce Wólka 3 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 56. | Łęczeszyce Wólka 4 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 57. | Łęczeszyce Wólka 5 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 58. | Mała Wieś k/Belska 1 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 59. | Mała Wieś k/Belska 2 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 60. | Mała Wieś k/Belska 3 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 61. | Oczesały 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 62. | Oczesały 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 63. | Odrzywołek 1 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 64. | Odrzywołek 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 65. | Odrzywołek 3 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 66. | Odrzywołek 4 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 67. | Odrzywołek 5 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 68. | Odrzywołek RSP | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 69. | Rębowola 1 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 70. | Rębowola 2 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 71. | Rębowola 3 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 72. | Rosochów 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 73. | Rosochów 2 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 74. | Rosochów 3 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 75. | Rożce | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 76. | Sadków | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 77. | Sadków Duchowny | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 78. | Sadków Kolonia | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 79. | Sadków PGR | 125 | Napowietrzna | PGE |
| 80. | Skowronki 1 Kowalczyk | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 81. | Skowronki 2 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 82. | Skowronki 3 Jabłoński | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 83. | Skowronki 4 Korczak | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 84. | Skowronki 5 Świstak | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 85. | Skowronki 6 Rębowola | 75 | Napowietrzna | PGE |
| 86. | Skowronki 7 Krześniak | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 87. | Skurów 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 88. | Skurów 2 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 89. | Skurów 3 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 90. | Stara Wieś 1 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 91. | Stara Wieś 2 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 92. | Stara Wieś 3 | 250 | Napowietrzna | PGE |
| 93. | Tartaczek 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 94. | Tartaczek 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 95. | Tartaczek 3 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 96. | Widów 1 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 97. | Widów 2 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 98. | Widów 3 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 99. | Wilczygóra 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 100. | Wilczygóra 2 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 101. | Wilczygóra 3 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 102. | Wilczygóra 4 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 103. | Wilczygóra 5 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 104. | Wilczygóra 6 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 105. | Wilczy Targ | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 106. | Zaborów 1 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 107. | Zaborów 2 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 108. | Zaborów 3 | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 109. | Zaborów 4 | 160 | Napowietrzna | PGE |
| 110. | Zaborów 5 | 40 | Napowietrzna | PGE |
| 111. | Zaborów 6 | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 112. | Zaborów Kolonia | 100 | Napowietrzna | PGE |
| 113. | Zaborówek | 63 | Napowietrzna | PGE |
| 114. | Belsk 5 ACTIV | 160 | Napowietrzna | Obca |
| 115. | Belsk Chłodnia | 100 | Wnętrzowa | Obca |
| 116. | Belsk Ferrero 1 | 17400 | Wnętrzowa | Obca |
| 117. | Belsk Ferrero 2 | 0 | Wnętrzowa | Obca |
| 118. | Jarochy Stacja Paliw | 25 | Napowietrzna | Obca |
| 119. | Lewiczyn 5 | 250 | Napowietrzna | Obca |
| 120. | Lewiczyn 7 Nowakowski | 160 | Napowietrzna | Obca |
| 121. | Lewiczyn 8 POLSAD | 250 | Napowietrzna | Obca |
| 122. | Łęczeszyce RSP | 630 | Wnętrzowa | Obca |
| 123. | Łęczeszycka Wólka 3 RAJPOL 1 | 800 | Wnętrzowa | Obca |
| 124. | Łęczeszycka Wólka 6 RAJPOL 1 | 1000 | Wnętrzowa | Obca |
| 125. | Mała Wieś LUXOR | 250 | Napowietrzna | Obca |
| 126. | Odrzywołek AUTO-SOLID | 100 | Napowietrzna | Obca |
| 127. | Odrzywołek CHABER | 630 | Wnętrzowa | Obca |
| 128. | Odrzywołek ST-1 | 400 | Wnętrzowa | Obca |
| 129. | Rębowola ECO FRUITS | 630 | Napowietrzna | Obca |
| 130. | Sadków FRUIT- FAM | 800 | Wnętrzowa | Obca |
| 131. | Stara Wieś Chłodnia | 250 | Wnętrzowa | Obca |
| 132. | Złota Góra Lachowicz | 63 | Napowietrzna | Obca |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Odbiorcy i zużycie energii

Odbiorcy według zestawienia PGE Dystrybucja S.A.

Według danych PGE RE Grójec za rok 2011 w gminie Belsk Duży znajduje się łącznie 2665 odbiorców. Łączne zużycie energii elektrycznej wynosiło 13 417 MWh.

Tabela 4.1. przedstawia ilość odbiorców w rozbiciu na  indywidualnych 
i przemysłowych oraz sumaryczną ilość zużytej energii elektrycznej.

Tabela 4.1. Sumaryczna ilość odbiorców i zużytej przez nich energii elektrycznej

| Lp. | Rok | Poziom napięcia | Taryfa | Ilość odbiorców | Sprzedaż energii elektrycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SN;nn | B,C,G | [szt.] | [MWh] |
| 1. | 2011 | SN | B | 11 | 1995 |
|  |  | nn | C | 506 | 5610 |
|  |  |  | G | 2148 | 5812 |
| 2. | 2010 | SN | B | 8 | 1594 |
|  |  | nn | C | 618 | 7347 |
|  |  |  | G | 2130 | 5979 |
| 3. | 2009 | SN | B | 7 | 1513 |
|  |  | nn | C | 654 | 7602 |
|  |  |  | G | 1936 | 5906 |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Zużycie energii według FERRERO

Według danych udostępnionych prze firmę FERRERO, energia elektryczna zużywana przez fabrykę wynosi 44 061 858 kWh (44 062 MWh) pobranych od zewnętrznego dostawcy

Stacje zasilające teren gminy Belsk Duży

Gmina Belsk Duży zasilana jest w energię elektryczną z:

- GPZ Grójec. Stacja wyposażona jest w trzy transformatory 110/15 kV o mocach 25 MVA każdy. Transformatory te pracują przemiennie. Wykorzystanie mocy transformatorów zainstalowanych w GPZ kształtuje się średnio na poziomie 40%. Zasilanie odbywa się liniami 110 kV Warka i Piaseczno.

- GPZ Mogielnica. Stacja wyposażona jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocach 16 MVA każdy. Transformatory te pracują przemiennie. Wykorzystanie mocy transformatorów, zainstalowanych w GPZ kształtuje się średnio na poziomie 30%. Zasilanie odbywa się liniami 110 kV Białobrzegi i Roszkowa Wola.

Tabela 4.2. zawiera dane dotyczące mocy i obciążenia stacji GPZ 110/15 kV zasilających teren gminy Belsk Duży.

Tabela 4.2. Stacje 110/15 kV zasilające teren gminy Belsk Duży i ich obciążenie

| Lp. | Nazwa GPZ | Liczba i moc zainstalowanych trafo. [MVA] | Procentowe obciążenie stacji w roku 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPZ Grójec | 3x25 | 40 |
| 2 | GPZ Mogielnica | 2x16 | 30 |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

## 4.2 Prognoza zużycia energii elektrycznej

Odbiorcy według zestawienia PGE Dystrybucja S.A.

Prognozowanie zapotrzebowania na energię w gminie Belsk Duży określono przy wykorzystaniu danych statystycznych zużycia energii elektrycznej w gminie 
w roku 2010 oraz prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie do 2025 roku według opracowania zespołu do spraw polityki energetycznej „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (marzec 2009r.). Według prognozy w okresie 2010-2030 w rolnictwie nastąpi spadek zapotrzebowania na energię finalną o 12%, 
a w gospodarstwach domowych wzrost o 5%. Spadek zapotrzebowania dotyczyć będzie paliw stałych (rezygnacja z węgla), a będzie wzrastało zużycie energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w prognozowanym okresie będzie wzrastać w średniorocznym tempie ok. 2,3% - w 2030 roku wzrost 
w stosunku do 2010 o 40%.

Aktualnie zużycie energii elektrycznej na osobę w Polsce wynosi około 50% zużycia w Unii Europejskiej i wzrost będzie następował w wyniku wzrostu poziomu życia Polaków i rozwoju gospodarczego kraju.

Kształtowanie się popytu na energię elektryczną w gminie Belsk Duży, w okresie do 2030 roku będzie zależało między innymi od następujących czynników :

- stopnia zwiększania liczby ludności,

- zmian w wyposażeniu gospodarstw domowych w odbiorniki elektryczne,

- rozwoju sektora usług i produkcyjnego,

- efektów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.

Uwzględniając przedstawione wyżej dane i uwagi proponuje się wariantową prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakłada się, że zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w całym okresie do 2030 roku będzie wzrastać w średniorocznym tempie:

- w wariancie 1  -  1,15%

- w wariancie 2  -  2,3%

Za bardziej realny uważa się wariant 1.

Tabela 4.6. Ludność w latach 2010-2030

| 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 751 | 6 768 | 6 748 | 6 677 | 6 556 |

Źródło: Opracowanie własne

Obliczone dla określonych wyżej założeń prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie:

Tabela 4.7. Prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 14 920 MWh | 15 818 MWh | 17 150 MWh | 17 302 MWh | 17 822 GWh |
| Wariant 2 | 14 920 MWh | 16 678 MWh | 18 343 MWh | 19 847 MWh | 21 154 MWh |

Źródło: Opracowanie własne

Przy założeniu strat sieciowych  około 9% i czasu użytkowania mocy w szczycie obciążenia RPZ-ów 3200h/a, prognozowane zapotrzebowanie mocy szczytowej w stacjach 110/15kV (dla potrzeb gminy Belsk Duży) wyniesie:

Tabela 4.8. Zapotrzebowanie mocy szczytowej (dla potrzeb gminy Belsk Duży) w stacjach 110/15kV

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 4 252 kW | 4508 kW | 4 888 kW | 4 931 kW | 5 079 kW |
| Wariant 2 | 4 252 kW | 4 753 kW | 5 278 kW | 5 656 kW | 6 029 kW |

Źródło: Opracowanie własne

Całkowite zużycie energii elektrycznej

Po uwzględnieniu danych udostępnionych przez firmę FERRERO skorygowane wartości prognozowanego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną dla gminy Belsk Duży kształtują się następująco:

Tabela 4.9. Prognozowane całkowite roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 58 982 MWh | 44 683 MWh | 68 818 MWh | 72 773 MWh | 77 096 GWh |
| Wariant 2 | 58 982 MWh | 72 149 MWh | 85 223 MWh | 98 136 MWh | 110 852 MWh |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4.10. Całkowite zapotrzebowanie mocy szczytowej (dla potrzeb gminy Belsk Duży) w stacjach 110/15kV

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 16 804 kW | 12 730 kW | 19 606 kW | 20 733 kW | 21 965 kW |
| Wariant 2 | 16 804 kW | 20 555 kW | 24 280 kW | 27 960 kW | 31 582 kW |

Źródło: Opracowanie własne

## 4.3. Wpływ wzrostu zapotrzebowania mocy na system zasilający

GPZ Grójec. Stacja wyposażona jest w trzy transformatory 110/15 kV o mocach 25 MVA każdy. Transformatory te pracują przemiennie. Wykorzystanie mocy transformatorów zainstalowanych w GPZ kształtuje się średnio na poziomie 40%.

GPZ Mogielnica. Stacja wyposażona jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocach 16 MVA każdy. Transformatory te pracują przemiennie. Wykorzystanie mocy transformatorów, zainstalowanych w GPZ kształtuje się średnio na poziomie 30%.

W praktyce eksploatacyjno-ruchowej operatorów sieci dystrybucyjnej przyjmuje się zapewnienie rezerwy transformatorowej na poziomie 25-30% obciążenia szczytowego w szczycie wieczornym (zimowym) za całkowicie wystarczające dla zasilania odbiorców. Przy konieczności odstawienia jednego transformatora dokonywane są odpowiednie przełączenia sieci SN na zasilanie z innych stacji 110/15kV.

Z analiz dla gminy Belsk Duży wynika, że obciążenie w szczycie wzrośnie 
w zależności od wariantu od 30,7% do 87,94%. Po aproksymacji wzrost obciążenia GPZ Grójec wzrośnie w zależności od wariantu do 52,28 lub 75,2%, a rezerwa transformatorowa spadnie do 47,72% lub 24,8%. Dla stacji GPZ Mogielnica wartości te wyniosą odpowiednio: wzrost obciążenia do 39,21% lub 56,4% i spadek rezerwy transformatorowej do 60,79% lub 43,6%.

Z powyższych danych wynika, że pomimo zdecydowanego wzrostu obciążenia transformatora, zachowana zostanie rezerwa transformatorowa, jednak jej poziom nie jest w pełni zadowalający z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

## 4.4 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej

Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość zużycia energii elektrycznej przez jej odbiorców jest racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez następujące działania :

- w zakresie oświetlenia

- stosowanie i wymianę źródeł światła tradycyjnego na nowoczesne, energooszczędne,

- stosowanie i wymianę opraw na nowoczesne, ekonomiczne 
w zużyciu energii,

- właściwą eksploatację urządzeń oświetleniowych,

- stosowanie opraw z czujnikami ruchu,

- dobór właściwego natężenia oświetlenia,

- regulację oświetlenia.

- w zakresie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń

- realizację termicznej izolacji osłon budowlanych,

- stosowanie termicznych osłon transparentnych,

- stosowanie nowoczesnych okien zespolonych,

- stosowanie rolet na oknach,

- stosowanie układów wentylacyjnych regulowanych 
i zautomatyzowanych,

- stosowanie energooszczędnych grzejników i systemów grzewczych.

- w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej

- stosowanie urządzeń z automatyczną regulacją temperatury,

- właściwy dobór pojemności urządzeń,

- odpowiednie obniżenie temperatury przygotowania wody użytkowej,

- stosowanie odpowiednich izolacji bojlerów.

- w zakresie gospodarstw domowych

- stosowanie właściwych i energooszczędnych maszyn, szybkowarów,

- stosowanie przykryć w procesie gotowania i właściwych obrysów naczyń,

- stosowanie kuchni mikrofalowych,

- ograniczenie do niezbędnej częstotliwości wietrzenia pomieszczeń kuchennych,

- stosowanie energooszczędnych lodówek, zamrażarek, zmywarek, pralek, odpowiednich proszków do prania, właściwej temperatury grzania wody w procesie prania, odpowiedniej wielkości wsadu bielizny,

- używanie energooszczędnego sprzętu RTV.

- w zakresie gospodarstw rolnych i ogrodniczych

- stosowanie automatycznych procesów w produkcji hodowlanej,

- stosowanie energooszczędnych napędów i urządzeń w produkcji roślinnej i hodowlanej.

- w zakresie obiektów przemysłowych

- modernizację technologii produkcji,

- stosowanie i wymianę napędów na energooszczędne,

- regulację prędkości obrotowej silników maszyn,

- stosowanie energoelektroniki i automatyzacji procesów produkcyjnych,

- monitoring obciążeń i zapotrzebowania energii.

- w zakresie wdrażania nowoczesnych metod stymulowania racjonalnych systemów użytkowania energii

- planowanie wg najmniejszych kosztów,

- zarządzanie popytem na moc i energię,

- zintegrowane planowanie energetyczne.

- w zakresie ochrony sieci i odbiorców przed szkodliwymi skutkami generacji wyższych harmonicznych i nadmiernym zużyciem energii

- stosowanie układów filtrujących,

- odpowiednie zasilanie odbiorców,

- harmonizacje w zakresie poziomu mocy zwarciowej,

- stosowanie energoelektroniki i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w wyniku omówionych wyżej działań wynoszą kilkanaście procent (w przypadku oświetlenia nawet kilkadziesiąt procent). W przypadku oświetlenia celowe jest zastępowanie żarówek świetlówkami kompaktowymi, a lamp sodowych o dużej mocy oprawami  LED.

Najoszczędniejszymi źródłami światła są oprawy LED.

Lampy LED wchodzące na rynek w ostatnim okresie, w stosunku do stosowanych od wielu lat lamp sodowych charakteryzują się wieloma zaletami:

- porównywalna skuteczność świetlna,

- większa żywotność,

- praca nawet przy dużych zmianach napięcia zasilającego,

- bezpieczeństwo – emisja światła stałego (brak efektu stroboskopowego),

- niski pozom promieniowania UV,

- większa wytrzymałość mechaniczna,

- krótki czas włączenia i wyłączenia,

- lampy wykonywane z materiałów nie szkodliwych dla środowiska (brak ołowiu, kadmu, rtęci itp.),

- możliwość modernizacji.

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej można uzyskać poprzez stosowanie małych elektrowni wiatrowych. Obecnie na rynku są dostępne małe elektrownie wiatrowe o mocy rzędu dziesiątych części kW do kilkudziesięciu kW.

Małe elektrownie wiatrowe mogą służyć do zasilania wydzielonych instalacji elektrycznych lub wyposażone w inwerter mogą być przyłączane bezpośrednio do sieci energetycznej – po uzgodnieniu i podpisaniu umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Korzyści w przypadku współpracy z siecią energetyczną:

- brak kosztownych przeróbek instalacji elektrycznych,

- pewność zasilania szczególnie przy słabych peryferyjnych sieciach narażonych na częste wyłączenia,

- ochrona odbiorników (szczególnie elektronicznych) wrażliwych na zmiany zasilania.

Jednym ze sposobów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, gdzie można uzyskać istotne oszczędności, jest zmniejszenie strat. Zmniejszenie strat w układzie sieciowym może być m. in. wynikiem stopniowego udoskonalania organizacji pracy sieci, jej struktury, wprowadzania nowych przyrządów pomiarowych oraz lepszego ewidencjonowania zużycia. W pierwszej kolejności powinny być uwzględnione następujące środki, zmierzające do poprawy w tej dziedzinie:

- Straty obciążeniowe w liniach wszystkich napięć

Przeciwdziałanie:

- wymiana przewodów w liniach napowietrznych i kablowych na większe przekroje,

- ograniczenie asymetrii obciążeń, w szczególności w sieciach niskiego napięcia,

- likwidację przeciążeń w sieci z uwzględnieniem systemu zarządzania popytem na energię i moc,

- uzasadnione ekonomicznie i technicznie nakłady na rekonstrukcję i rozwój sieci,

- wdrożenie racjonalnej kompensacji mocy biernej,

- stosowanie optymalnych ruchowo struktur i konfiguracji układów sieciowych, w tym prawidłowej lokalizacji rozcięć w sieci.

- Straty w transformatorach

Przeciwdziałanie:

- wymiana istniejących transformatorów na jednostki o większej sprawności,

- kontrola obciążeń i identyfikacja zmienności obciążeń,

- kompensacja mocy biernej.

- Straty w przyłączach i przyrządach pomiarowych

Przeciwdziałanie:

- zwiększona częstotliwość zabiegów kontrolnych,

- legalizacja przyrządów pomiarowych,

- prawidłowe określenie wymagań przy wydawaniu warunków technicznych przyłączenia.

- Straty handlowe

Przeciwdziałanie:

- wzmożona kontrola układów pomiarowych,

- prawidłowa ewidencja poboru energii,

- skuteczne wykrywanie kradzieży.

Przy zastosowaniu w/w środków można spodziewać się zmniejszenia strat w sieci SN/nN nawet o ok. 2÷3%.

## 4.5 Modernizacja i rozbudowa systemu energetycznego

2012

Wymiana przewodów w  linii 0,4 kV na izolowane w m. Skowronki

2013

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i stacji trafo. w m Zaborów Kolonia.

# 5. ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE

## 5.1 Obecny stan gazyfikacji gminy  – struktura odbiorców gazu

Obszar gminy jest uzbrojony w sieć gazową średniego ciśnienia, którego źródłem jest gazociąg wysokoprężny średnicy 300 mm relacji Lubienia-Sękocin  Gazociągi dystrybucyjne na terenie gminy zasilane są ze stacji SRP Lewiczyn oraz SRP Falęcice i Skurów, poprzez gazociąg DN 300. Ciśnienie robocze w okresie jesienno-zimowym wynosi 0,38 MPa, a w okresie wiosenno-letnim 0,32 MPa.

Największym odbiorcą gazu ziemnego jest firma FERREO. Roczne zużycie gazu ziemnego na potrzeby produkcji ciepła w fabryce wynosi około 6,8 – 7 mln Nm³/rok.

Sumaryczne zużycie gazu ziemnego przed odbiorców indywidualnych na terenie gminy wynosiło 1313,4 tys. Nm³, co daje sumaryczną wartość zużycia paliwa na terenie gminy wynoszącą 8 313,4 tys. Nm³ w skali roku.

Według danych GUS w sektorze mieszkalnictwa w roku 2010 do sieci gazowej podłączone było 1 498 gospodarstw domowych, co stanowiło ponad 71% z ogólnej liczby 2 106 gospodarstw na terenie gminy. Z sieci gazowej korzystało 4 809 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców gminy odsetek ludności korzystającej z gazu kształtuje się proporcjonalnie do odsetka mieszkań podłączonych do sieci (ok. 71%). Odsetek ten jest bardzo wysoki w porównaniu do innych gmin wiejskich na terenie województwa  i stanowi o dobrym zgazyfikowaniu Belska Dużego. Jednocześnie istnieje spory potencjał rozwoju sieci gazowej, a co za tym idzie przestawienia się mieszkańców gminy z ogrzewania paliwami stałymi na paliwo gazowe. Bezpośrednim efektem takiego działania byłby wymierny efekt ekologiczny.

Tabele 5.1. i 5.2. przedstawiają strukturę odbiorców korzystających z gazu sieciowego w latach 2003-2010.

Tabela 5.1. Dane dotyczące odbiorców paliwa gazowego dla gminy Belsk Duży latach 2003-2010 z uwzględnieniem odbiorców ogrzewających mieszkania gazem

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odbiorcy gazu | gosp.dom. | 1365 | - | 1373 | 1405 | 1482 | 1499 | 1493 | 1498 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp.dom. | - | - | 893 | 321 | 368 | 378 | 307 | 989 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 5101 | 4704 | 4689 | 4698 | 4670 | 4620 | 4793 | 4809 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 5.2 Udział odbiorców paliwa gazowego w ogólnej liczbie mieszkańców w latach 2002-2010

| Korzystający z instalacji w % ogółu ludności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| gaz | % | 74,6 | 69,0 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 68,4 | 71,0 | 71,2 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych zawartych w Tabelach 5.1 i 5.2 ogólna liczba odbiorców korzystających z sieci gazowej wykazywała lekko wzrostową tendencję, jednak odsetek ludności korzystającej z gazu w stosunku do roku bazowego w tabeli -2003 zmniejszył się nieznacznie.

Wartym odnotowania jest fakt, ze od roku 2004 odsetek korzystających z gazu systematycznie rósł.

Odsetek ludności korzystającej z gazu w gminie Belsk Duży należy uznać za bardzo wysoki w odniesieniu do innych gmin o podobnej wielkości na terenie województwa.

Tabele 5.3. i 5.4. przedstawiają dane dotyczące rocznego zużycia paliwa gazowego dla gminy Belsk Duży

Tabela 5.3. Zużycie gazu w gminie Belsk Duży

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | - | - | 1223,80 | 1316,10 | 1155,10 | 1235,90 | 1255,40 | 1313,40 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | - | - | 963,1 | 737,8 | 669,6 | 694,6 | 701,2 | 1035,1 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

*Jednostka rozliczeniowa, oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 0° C.

Tabela 5.4. Jednostkowe zużycie gazu

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz z sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 mieszkańca | m3 | 160,7 | 175,8 | 180,1 | 193,7 | 170,6 | 183,4 | 185,7 | 194,8 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | m3 | 805,9 | 857,1 | 891,3 | 936,7 | 779,4 | 824,5 | 840,9 | 876,8 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych zawartych w powyższych Tabelach zdecydowana większość paliwa gazowego zużywana jest na cele grzewcze.  Na przełomie lat 2003-2010 zużycie paliwa gazowego na cele grzewcze mieściło się w przedziale 56-79% ogólnego zużycia gazu w gminie, pomimo iż w niektórych latach odsetek ogrzewających gazem (w odniesieniu do wszystkich podłączonych do sieci) wynosił niewiele ponad 20%. Ocenia się, że w najbliższych latach odsetek ten będzie kształtował się przeciętnie na poziomie co najmniej 80%.

Tabela 5.5. przedstawia charakterystykę długości gazociągów w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010.

Tabela 5.5. Charakterystyka długości gazociągów w gminie Belsk Duży w latach 2003-2010.

|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w m | m | - | - | - | 110373 | 110373 | 110292 | 110303 | 120998 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | m | - | - | - | 7400 | 7400 | 7279 | 7279 | 7279 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | m | - | - | - | 102973 | 102973 | 103013 | 103024 | 113719 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | szt | 1416 | 969 | 976 | 986 | 994 | 1004 | 1009 | 1024 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 5.6. przedstawia dane dotyczące gęstości gazyfikacji gminy Belsk Duży

Tabela 5.6. Gęstość gazyfikacji gminy – sieć na 100 km2

| Sieć rozdzielcza na 100 km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| sieć gazowa | km | 95,3 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 105,8 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dostępne dane wskazują na systematyczny wzrost ogólnej długości gazociągów, co pokrywa się również ze wspomnianym wcześniej wzrostem liczby korzystających z sieci gazowej. Przyrost całkowitej długości gazociągów na przełomie lat 2003-2010 wyniósł około 11%.

Plany rozwoju sieci gazowej

Plany rozwoju sieci gazowej zostały opisane w oparciu o dane udostępnione przez Dział Rozwoju i Inwestycji, Sekcja Rozwoju i Przyłączeń Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Radom.

„Dalsza gazyfikacja obszaru przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie możliwa na podstawie odrębnych przepisów. Z dniem 07.05.2012 r. w Oddziale Zakład Gazowniczy Radom wstrzymano wydawanie warunków oraz zawieranie umów o przyłączenie w klientami wszystkich grup przyłączeniowych. Powyższa decyzja spowodowana jest brakiem rezerw przepustowości w gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sękocin-Lubienia zasilającym obszar Belska Dużego.”

Poniżej przedstawiony został schemat sieci gazowniczej w gminie Belsk Duży udostępniony przez  Oddział Zakład Gazowniczy Radom Przyłączeń Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.:

Rys. 5.1 Schemat sieci gazowniczej w gminie Belsk Duży

## 5.2 Prognoza zużycia paliw gazowych w gminie Belsk  do roku 2030

Odbiorcy indywidualni

Prognoza zużycia paliwa gazowego w gminie Belsk Duży oparta jest na obecnie występujących tendencjach wzrostu odsetka przyłączonych do sieci gazowej odbiorców. Przy prognozie wzięto pod uwagę oszacowany w rozdziale 3 przyrost powierzchni mieszkaniowej (według najbardziej umiarkowanego scenariusza) ponieważ zużycie gazu jest w zasadzie wprost proporcjonalne do potrzeb energetycznych na ogrzewanie powierzchni (niemal 80% gazu w Belsku Dużym jest zużywane na cele grzewcze), która nie zawsze przyrasta proporcjonalnie do  liczby ludności.

Otrzymane dane kształtują się następująco:

Sektor mieszkalnictwa:

- powierzchnia - 191 403 m2

- zużycie gazu– 1313,4 tys. Nm3

Dane wyjściowe dla ustalenia szacunkowych wielkości zapotrzebowania na gaz

ziemny w gminie Belsk Duży:

- W roku 2010 zużycie gazu kształtowało się na poziomie 2070,27  tys.m3;

- Odbiorcy ogrzewający mieszkania gazem zużywali blisko 80% paliwa;

- W okresie prognozy nie przewiduje sie istotnych ograniczeń wynikających

z dostępu do zasobów gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” mogące wystąpić ograniczenia czasowe dotyczące możliwego tempa wzrostu dostaw wynikają z logistyki kontraktów importowych 
i inwestycji sieciowych.

Dodatkowo przyjęto założenia:

- będzie postępowała sukcesywna rozbudowa sieci gazowej, pozwalająca na coraz większe zgazyfikowanie gminy;

- tendencje demograficzne i przyrost całkowitej powierzchni użytkowej mieszkalnej i niemieszkalnej przyjęto zgodnie z założeniami z rozdziału 2.2.1 
i 3.2;

- zwiększy się liczba gospodarstw domowych, korzystających z gazu do celów

grzewczych (również  dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania po termomodernizacji budynków);

- postęp wpłynie na podwyższenie stopy życiowej społeczeństwa oraz zwiększy

komfort użytkowania nośników energii, w tym gazu;

- nastąpi przyrost zużycia przez odbiorców instytucjonalnych.

Według obecnych tendencji wzrostu odsetka odbiorców korzystających z sieci gazowej, oszacowano że w przyszłości będzie się on kształtował następująco:

Tabela 5.7 Odsetek odbiorców korzystających z gazu

| Rok | Odsetek odbiorców korzystających z sieci gazowej [%] |
| --- | --- |
| 2010 | 71,2 |
| 2015 | 74,8 |
| 2020 | 78,4 |
| 2025 | 82 |
| 2030 | 85,6 |

Źródło: opracowanie własne

Całkowita powierzchnia użytkowa (mieszkalnictwo + sektor niemieszkalny) - według scenariusza nr 2 z rozdziału 3 będzie zmieniała się następująco:

Tabela 5.8. Całkowita powierzchnia mieszkalna użytkowa w gminie

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] |
| --- | --- |
| 2010 | 191 403,0 |
| 2015 | 200 553,0 |
| 2020 | 209 703,0 |
| 2025 | 218 853,0 |
| 2030 | 228 003,0 |

Źródło: opracowanie własne

Zużycie paliwa gazowego na cele grzewcze ulega znacznym wahaniom (co jest widoczne w Tabeli 5.3) z uwagi na zmiany warunków pogodowych w poszczególnych sezonach grzewczych, jednak dla uproszczenia przyjęto, że odsetek gazu wykorzystywanego do ogrzewania w kolejnych latach będzie kształtował się na względnie stałym poziomie.

Uwzględniając wszystkie powyższe założenia oszacowano zużycie paliwa gazowego na lata 2010-2030, które będzie się kształtowało następująco:

Tabela 5.9. Prognoza zużycia gazu w gminie Belsk Duży

| Rok | Zużycie gazu [tys.Nm3] | W tym na cele grzewcze [tys.Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 1313,4 | 1035,1 |
| 2015 | 1445,6 | 1139,1 |
| 2020 | 1584,5 | 1248,6 |
| 2025 | 1729,6 | 1362,9 |
| 2030 | 1881 | 1482,2 |

Źródło: opracowanie własne

Przy obecnych tendencjach rozwoju gazownictwa w gminie, zużycie gazu w gminie Belsk Duży wzrośnie:

- do roku 2020 - o 27% ogólnie i na cele grzewcze;

- do roku 2030 – o 57% ogólnie i na cele grzewcze.

Z uwagi na fakt, iż znaczną cześć zużycia paliwa gazowego stanowi ogrzewanie powierzchni użytkowych, należy uwzględnić efekt termomodernizacji opisany w rozdziale 3.2, który pozwoli na znaczne zredukowanie zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania.

Po uwzględnieniu powyższych założeń zużycie gazu będzie kształtowało się jak w Tabeli 5.10:

Tabela 5.10. Prognoza zużycia gazu dla Belska Dużego – po termomodernizacji obiektów użytkowych

| Rok | Zużycie gazu [tys.Nm3] | W tym na cele grzewcze [tys.Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 1313,4 | 1035,1 |
| 2015 | 1342,0 | 1035,5 |
| 2020 | 1376,4 | 1040,5 |
| 2025 | 1415,1 | 1048,4 |
| 2030 | 1457,5 | 1058,7 |

Źródło: opracowanie własne

W przypadku przeprowadzenia opisanych działań termo renowacyjnych wzrost zużycia gazu będzie kształtował się następująco:

- do roku 2020 - o 10,5% ogólnie i 6% na cele grzewcze;

- do roku 2030 – o 21,7% ogólnie i 12,25 na cele grzewcze.

Z przedstawionych danych wynika, że przeprowadzenie działań termo renowacyjnych pozwoli na znaczne obniżenie wzrostu ogólnego zużycia gazu poprzez niemal całkowite zahamowanie wzrostu jego zużycia na cele grzewcze.

Obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe i handlowo usługowe

Prognoza zużycia gazu ziemnego w rozpatrywanej grupie odbiorców jest oparta głównie na założeniach dotyczących obecnego zużycia oraz tendencji wzrostu powierzchni ogrzewanych w przyszłości (prognoza z rozdziału 3).

Tabela 5.11 pokazuje prognozę rocznego zużycia paliwa gazowego bez podjęcia działań termo renowacyjnych

Tabela 5.11 Prognoza rocznego zużycia paliwa gazowego bez podjęcia działań termo renowacyjnych

| Rok | Zużycie gazu [tys.Nm3] | W tym na cele grzewcze [tys.Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 7 000 | 6 091,5 |
| 2015 | 8 208,3 | 7 140,1 |
| 2020 | 9 416,7 | 8 192,5 |
| 2025 | 10 625 | 9 243,8 |
| 2030 | 11 833,6 | 10 295,2 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.12 pokazuje prognozę rocznego zużycia paliwa gazowego po zrealizowaniu działań termo renowacyjnych

Tabela 5.12 Prognoza rocznego zużycia paliwa gazowego po zrealizowaniu działań termo renowacyjnych

| Rok | Zużycie gazu [tys.Nm3] | W tym na cele grzewcze [tys.Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 7 000 | 6 091,5 |
| 2015 | 7 559,2 | 6 491 |
| 2020 | 8051,3 | 6 827,1 |
| 2025 | 8 491,8 | 7 110,6 |
| 2030 | 8 892,1 | 7 353,7 |

Źródło: opracowanie własne

Całkowite zużycie gazu

Poniższe zestawianie – tabela 5.13 przedstawia prognozowane sumaryczne zużycie paliwa gazowego w gminie przed odbiorców indywidualnych i sektor przemysłowy łącznie w dwóch wariantach: bez uwzględnienia termorenowacji i po uwzględnieniu termorenowacji.

Bez termorenowacji

Tabela 5.13 Prognoza całkowitego rocznego zużycia paliwa gazowego bez podjęcia działań termo renowacyjnych

| Rok | Zużycie gazu [tys.Nm3] | W tym na cele grzewcze [tys.Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 8 313,4 | 7 126,6 |
| 2015 | 9 653,9 | 8 279,2 |
| 2020 | 11 001,2 | 9 441,1 |
| 2025 | 12354,6 | 10 606,7 |
| 2030 | 13 714,6 | 11 777,4 |

Źródło: opracowanie własne

Po termorenowacji

Tabela 5.14 Prognoza całkowitego rocznego zużycia paliwa gazowego po zrealizowaniu działań termo renowacyjnych

| Rok | Zużycie gazu [tys.Nm3] | W tym na cele grzewcze [tys.Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 8 313,4 | 7 126,6 |
| 2015 | 8901,2 | 7 526,5 |
| 2020 | 9 427,7 | 7 867,6 |
| 2025 | 9 906,9 | 8 159,0 |
| 2030 | 10 349,6 | 8 412,4 |

Źródło: opracowanie własne

Dane zawarte w Tabelach 5.13 oraz 5.14 pokazują, iż przeprowadzenie działań termo renowacyjnych w połączeniu z polityką oszczędności energetycznej pozwoli na obniżenie przyrostu całkowitego zapotrzebowania na paliwo gazowe o blisko 10% do roku 2015. W skali całego rozpatrywanego okresu (do roku 2030) można spodziewać się obniżenie tej wartości o niemal 25%.

Pomimo podjęcia wspomnianych działań zarówno ogólne zapotrzebowanie na gaz ziemny, jak również zapotrzebowanie na cele grzewcze będzie wzrastało, jednak tempo wzrostu będzie bardzo powolne w odniesieniu do przyrostu liczby ludności i powierzchni użytkowych w gminie.

# 6. BILANS PALIW DO ROKU 2030

Poniższa tabela przedstawia aktualną sytuację zużycia paliw pierwotnych na cele grzewcze (podział według produkcji mocy za rok 2010 zawiera Tabela 6.2)

Tabela 6.1. Procentowa struktura zużycia paliw na cele grzew. w gminie Belsk Duży w 2010r.

| Paliwo | Paliwa stałe* | Olej | Gaz ziemny | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział procentowy [%] | 26 | 1 | 73 | 100 |

*głównie węgiel, koks i drewno

Źródło: opracowanie własne.

Według danych zawartych w Tabeli 6.1. największy udział w wytwarzaniu ciepła na terenie gminy przypadał na gaz ziemny – 73%. Z oleju opałowego wytwarzane jest jedynie ok. 1% ciepła, natomiast z paliw stałych 26%. Sytuacja taka jest efektem bardzo dużego udziału firmy FERRERO w ogólnej produkcji ciepła na terenie gminy oraz fakt, iż wszystkie urządzenia cieplne na terenie fabryki używają gazu ziemnego. W prognozie zużycia paliw do roku 2030 rozpatrzone zostaną 2 warianty: bez przeprowadzenia działań termo renowacyjnych w gminie i po przeprowadzeniu działań pozwalających na obniżenie całkowitego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Przyjęty został najbardziej umiarkowany i prawdopodobny scenariusz, bazujący na aktualnych tendencjach rozwoju powierzchni użytkowych (scenariusz nr 2 w rozdziale 3).

Wariant 1 – bez termorenowacji

Tabela 6.2. Prognoza zużycia paliw w gminie Belsk Duży  wyrażona w GJ energii cieplnej  - wariant 1

| Rok | Paliwa stałe [GJ] | Gaz [GJ] | Olej [GJ] | Razem [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 82 304 | 231 933 | 3 174 | 317 411 |
| 2015 | 80 913 | 269 347 | 3 538 | 353 797,70 |
| 2020 | 79 356 | 306 928 | 3 900 | 390 184,20 |
| 2025 | 77 600 | 344 705 | 4 266 | 426 570,60 |
| 2030 | 75 678 | 382 649 | 4 630 | 462 957,10 |

Źródło: opracowanie własne

Wariant 2 – po termorenowacji

Tabela 6.3. Prognoza zużycia paliw w gminie Belsk Duży wyrażona w GJ energii cieplnej – wariant 2

| Rok | Paliwa stałe [GJ] | Gaz [GJ] | Olej [GJ] | Razem [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 82 304,20 | 231 933 | 3 174 | 317 411,20 |
| 2015 | 70 080,30 | 248 338 | 3 216 | 321 634,30 |
| 2020 | 58 860,50 | 263 041 | 3 252 | 325 153,50 |
| 2025 | 48 445,20 | 276 405 | 3 281 | 328 131,20 |
| 2030 | 38 611,60 | 288 765 | 3 307 | 330 683,60 |

Źródło: opracowanie własne

Scenariusz 1 pokazuje, iż udział paliwa gazowego w ogólnej strukturze zużycia paliw w gminie będzie systematycznie rósł, osiągając 78,66% w roku 2020 (względem 73% w roku 2010) i 82,65% w roku 2030. Odbędzie się to kosztem obniżenia udziału paliw stałych (do około 16,3% w końcu rozpatrywanego okresu), co należy uznać za korzystne zjawisko, w szczególności rozpatrując aspekt ekologiczny.

Scenariusz 2 przewiduje jeszcze bardziej dynamiczny wzrost udziału gazu ziemnego w strukturze zużycia paliw w gminie, który wyniesie 80,9% w roku 2020, natomiast w roku 2030 – 87,32%. Oznacza to, że niemal całość produkcji ciepła będzie realizowana przez spalanie gazu ziemnego, a udział paliw stałych wyniesie jedynie 11,67%.

7. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

### 7.1 Biomasa i Biogaz

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasa do celów energetycznych może być wykorzystywana w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Biopaliwa stałe produkowane z biomasy są wykorzystywane w procesie spalania, gazyfikacji lub pirolizy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Biopaliwa ciekłe (olej, alkohol) znajdują zastosowanie głównie w transporcie. Alkohol metylowy i etylowy pochodzenia roślinnego może być dodawany do paliw tradycyjnych. Natomiast biogaz (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), czyli biopaliwo gazowe uzyskane w wyniku fermentacji beztlenowej, zawiera około 50-70% metanu i służy do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, może być również dostarczany do sieci gazowej.

Wartości opałowe dla przykładowych rodzajów biomasy zamieszczono w tabeli 7.1:

Tabela 7.1 wartości opałowa rodzajów biomasy

| Wyszczególnienie | Wartość opałowa MJ/kg |
| --- | --- |
| Słoma żółta | 14,3 |
| Słoma szara | 15,2 |
| Trociny | 14,5 |
| Drewno opałowe | Średnio 15,6 |

Źródło: „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” – dane dla roku 2006

Lesistość gminy Belsk Duży wynosi 9,5%, co jest niskim wynikiem wobec średniej dla Mazowsza równej 23%. Grunty leśne stanowią 1021 ha. Prawnie chronione cenne przyrodniczo obszary zajmują 300 ha, co stanowi 29,4% terenów leśnych.

### 7.1.1. Biomasa stała

Biomasa stała pochodzić może z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej (np. słoma, siano, rzepak), leśnej (drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki, kora), sadów, przemysłu przetwarzającego produkty roślinne i zwierzęce oraz z upraw energetycznych (rośliny drzewiaste szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie). Poniżej przedstawiono zasoby biomasy stałej w powiecie grójeckim:

Tabela 7.2 Zasoby energetyczne biomasy stałej w powiecie grójeckim

| Zasób | Powierzchnia [ha] | Zasoby [m3/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Drewno | 15 736 | 8 963 | 57 366 |
| Biomasa z sadów | 47 976 | 16 792 | 107 466 |

Źródło: „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” – dane dla roku 2006

Tabela 7.3 Zasoby i potencjał energetyczny drewna odpadowego z poboczy dróg i miejskich terenów dla powiatu grójeckiego

| Zasób | Drogi gminne i powiatowe [km] | Łączne zasoby [m3/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Drewno odpadowe | 989 | 1 484 | 9 494 |

Źródło: „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” – dane dla roku 2006

Tabela 7.4 Potencjał energetyczny słomy w powiecie grójeckim

| Zasób | Zasiewy [ha] | Produkcja słomy [t/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 17 005 | 49 071 | 60 513 |

Źródło: „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” – dane dla roku 2006

Największy potencjał energetyczny posiada biomasa pozyskiwana z sadów.

### 7.1.2. Biopaliwa

Do produkcji biopaliw ciekłych (spirytusu etylowego i estru metylowego) wykorzystuje się rośliny oleiste, zbożowe i okopowe. Etanol można produkować ze wszystkich roślin zawierających skrobię (zboża, ziemniaki, kukurydza) oraz zawierających cukier (buraki cukrowe). Największą wydajnością charakteryzuje się produkcja etanolu z buraków cukrowych 4 410 l/ha, co równoważne jest 2953l benzyny. Bioetanol może być stosowany, jako paliwo samochodowe w postaci czystej w specjalnie przystosowanych to tego paliwa silnikach lub może być mieszany z benzyną.

Zarówno żyto, jak ziemniaki i kukurydza mogą być uprawiane na glebach dobrych i słabszych.

Głównym surowcem do produkcji biodiesla (oleju napędowego stanowiącego lub zawierającego komponent w postaci estrów metylowych lub etylowych olejów roślinnych) jest rzepak. Z jednej tony rzepaku można otrzymać 400 kg oleju. Rzepak jest rośliną wymagającą odpowiednich warunków glebowych i klimatycznych. Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby żyzne, zasobne w próchnicę i niezakwaszone. Nieodpowiednie są gleby piaszczyste, podmokłe i zbyt kwaśne. Rzepak jest wrażliwy na przebieg pogody w czasie zimy, a zwłaszcza na niskie temperatury.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie Belsk Duży wynosi 9083 ha, co stanowi 84,2% jej całkowitej powierzchni. Jednakże użytki rolne składają się z gruntów ornych tylko w 22,2% (2021 ha), najwięcej powierzchni zajmują sady – 73,9% (6712 ha). Z uwagi na stosunkowo niewielki udział gruntów ornych w całości użytków rolnych, możliwości prowadzenia upraw nadających się pod produkcję biopaliw są ograniczone.

### 7.1.3. Biogaz

Biogaz (zwany też gazem gnilnym lub błotnym) to mieszanka głównie metanu i dwutlenku węgla powstająca w procesach fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Biogaz nadający się do celów energetycznych może być pozyskany poprzez:

Fermentację odchodów zwierzęcych (obornik) w biogazowniach rolniczych;

Fermentację organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych na wysypiskach;

Fermentację osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków.

Gmina Belsk duży posiada Zakład Gospodarki Komunalnej z Oczyszczalnią Ścieków (ZGKzOŚ), który zarządza siecią wodociągową, kanalizacyjną, oczyszczalniami przyzagrodowymi oraz wywozem odpadów komunalnych.

Powstanie gazu „wysypiskowego” z odpadów komunalnych jest możliwe w wyniku procesu biochemicznego wywołującego podwyższoną temperaturą i ciśnienie. Warunki konieczne dla generowania gazu użytecznego energetycznie:

W odpadach komunalnych powinny znajdować się substancje organiczne ulegające rozkładowi biologicznemu (biodegradacji);

Deponowane odpady powinny być zagęszczane mechanicznie;

W złożu odpadów powinna być utrzymana właściwa wilgotność i temperatura.

Zachowanie w/w warunków pozwoli uzyskać szacunkowo z 1 tony surowych odpadów komunalnych od 50 do 200 Nm3 gazu (o wartości energetycznej odpowiadającej wskaźnikowi: 1 Nm3 gazu „wysypiskowego” = 0,5 litra oleju opałowego), o wartości opałowej 20000 kJ/m3.

Gaz uzyskany w procesie biodegradacji odpadów może mieć zastosowanie np. do produkcji ciepła, jako paliwo do silników, pojazdów lub turbin, jak również bezpośrednio odprowadzany do sieci gazowej.

Na terenie gminy istnieje rozdzielczy system kanalizacyjny – ścieki kierowane są do ZGKzOŚ o przepustowości średniej 600 m3/dobę. Aktualnie trwają prace nad rozbudową oczyszczalni do przepustowości 800 m3/dobę. Ścieki z miejsc nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej dowożone się wozami asenizacyjnymi. Istnieje możliwość produkcji biogazu w przypadku wybudowania komór fermentacyjnych, jednak proces ten może stanowić dużą uciążliwość dla środowiska i okolicznych mieszkańców.

### 7.2. Energia wiatrowa

Dostępność zasobów w energetyce wiatrowej szacuje się głównie na podstawie średniej prędkości wiatrów na rozpatrywanym terenie. Jednocześnie istotne jest określenie średniej i maksymalnej prędkości wiatru i ich udziału w skali roku, a także średniej i maksymalnej długości trwania ciszy oraz udziału w skali roku małych prędkości wiatru (mniejszych od 3 m/s). Zasoby energetyczne wiatru określa się także na podstawie rocznej energii, którą można uzyskać z 1 m2 powierzchni śmigła omiatanego wiatrem. Rejony o korzystnych warunkach wiatrowych mają ten wskaźnik na poziomie większym niż 1000 kWh/m2a.

Obecnie wykorzystywane turbiny wiatrowe pracują w zakresie prędkości wiatru od 4 do 20 m/s – jeśli prędkość wiatru wykracza poza te granice turbina jest zatrzymywana. Prędkość wiatru decyduje od mocy turbiny i nawet niewielki wzrost średniej prędkości wiatru daje duży przyrost mocy i ilości wyprodukowanej energii. Na przykład wzrost średniej prędkości wiatru od 5,5 m/s do 6 m/s powoduje zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50%.

W Polsce średnia roczna prędkość wiatru waha się w granicach 2,8 – 3,5 m/s. Średnia roczna prędkość wiatru powyżej 4 m/s występuje w Polsce na wysokości powyżej 25 m na obszarze ponad 60% kraju. Rozkład prędkości wiatru zależy w znacznym stopniu od lokalnych warunków topograficznych, a także od warunków „szorstkości terenu” (teren gładki – klasa szorstkości 0). Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej wynosi od 1500–2500 h/rok i rzadko jest wyższy niż 3000 h/rok, co oznacza możliwość wykorzystania tylko w 30% maksymalnej mocy zainstalowanej. Instytut energetyki w Gdańsku opracował mapę Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów o wyjątkowo korzystnych warunkach pod rozwój energetyki wiatrowej.

Rys.7.2. Zasoby energii wiatrowej w Województwie Mazowieckim (Źródło: Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)

W procesie planowania inwestycji w energetykę wiatrową, oprócz warunków wietrznych, należy brać pod uwagę także inne ograniczenia. Najistotniejsze z nich mówią o tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie turbin nie powinno być obiektów budowlanych, gdyż:

Jakikolwiek obiekt znajdujący się w odległości do 1 km od turbiny, którego wysokość stanowi przynajmniej 25% wysokości wież tej turbiny, jest przeszkodą i ma negatywny wpływ na produkcję energii.

Zabudowa mieszkaniowa nie powinna znajdować się bliżej niż 500 m od turbin, ponieważ może to powodować naruszenie zapisów normy, która mówi, że poziom hałasu emitowanego np. przez turbiny nie może przekraczać 40 dB.

Zaleca się także sytuowanie turbin w odległości nie mniejszej niż 500 m od siedzib ludzkich ze względu na możliwość wystąpienia efektu stroboskopowego.

Powinna być również zachowana odpowiednia odległość turbin względem siebie. Zgodnie z zaleceniami producentów odległość ta powinna wynosić od 5 do 8 średnic wirnika turbiny. Na przykład w przypadku turbiny 2 MW V80 powinna wynosić 400-640 m. Mniejsza odległość powodowałaby obniżenie produkcji energii przez turbiny. Wymagania te w znacznym stopniu ograniczają wykorzystanie energii wiatrowej na terenach miejskich.

Według danych, które przedstawia mapa, teren zachodniego Mazowsza, w tym powiat grójecki, znajdują się w obszarze szczególnie korzystnych warunków wiatrowych. Gmina Belsk Duży jest atrakcyjnym miejscem na realizację inwestycji w turbiny wiatrowe, ponieważ nie występują żadne czynnik utrudniające przepływ wiatru – urbanizacja gminy wynosi 0%, lesistość wynosi 9,5%.

W przypadku turbin konwencjonalnych, na koniec roku 2008 całkowite nakłady inwestycyjne na 1 MW farmy wiatrowej o mocy 40 MW szacowano na ponad 6 mln zł, a okres zwrotu inwestycji na 8 lat.

Na terenie gminy istnieje pojedyncza siłownia wiatrowa o mocy 0,01 MW w obrębie PGR Belsk Duży. Planowana jest rozbudowa siłowni wiatrowych w tym obrębie o siłownie o mocy 2,5 MW.

Siłownie wiatrowe w fabryce FERRERO - 3 turbiny wiatrowe, każda po 10 kW znamionowej mocy elektrycznej:

- elektrownie wiatrowe istniejące

Numer ewidencyjny działki 15/10 w m. Belsk Duży, obręb PGR Belsk Duży, moc pojedynczej siłowni 3x10 kw0,01 MW, średnica wirnika 7,5 m, wysokość wieży 30 m

-  elektrownie wiatrowe planowane

Numer ewidencyjny działek 13, 15/11 w miejscowości Belsk Duży, obręb PGR Belsk Duży, moc pojedynczej siłowni 2,5 MW, średnica wirnika 100 m, wysokość wieży 100 m. Numer ewidencyjny działki 8/1 w miejscowości Belsk Duży, obręb Belsk Duży Planowana jest budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW każda

Dnia 9 lutego 2011 rada gminy Belsk Duży przyjęła uchwałę IV/19/2011 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu siłowni wiatrowych dla zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży oraz uchwałę nr IV/20/2011 W sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży, dla rejonu lokalizacji zespołu siłowni wiatrowych w sołectwie Belsk Duży. Uchwały dotyczą instalacji siłowni wiatrowej o mocy powyżej 100 kW na terenach zakładu Ferrero na terenie gminy Belsk Duży. Z dostępnych informacji wynika, że realizacja inwestycji nie została rozpoczęta (stan na sierpień 2012).

### 7.3. Energia słoneczna

Najważniejszymi parametrami określającymi potencjał teoretyczny i praktyczny wykorzystania energii słonecznej są:

Natężenie promieniowania słonecznego,

Sumy (godzinowe, dzienne, miesięczne, roczne) promieniowania słonecznego,

Usłonecznienie (czas, w którym widoczna jest tarcza Słońca lub umownie, wyrażony w godzinach czas, w którym natężenie promieniowania słonecznego przekracza 200 W/m2).

W wyniku analizy rozkładu przestrzennego rocznych sum promieniowania całkowitego z natężeniem powyżej 100 W/m2 dokonano rejonizacji zasobów energii słonecznej w Polsce pod względem możliwości ich wykorzystania. Gmina Belsk Duży należy do strefy Polski centralnej oznaczonej symbolem „R III”, charakteryzującej się przeciętnymi jak na warunki kraju warunkami nasłonecznienia. Potencjalna roczna energia użytkowa w tym obszarze wynosi 985 kWh/m2, w tym znaczna część potencjału - 449 kWh/m2, przypada na miesiące czerwiec-lipiec-sierpień. Rzeczywiste warunki nasłonecznienia mogą odbiegać od podanych wyżej z powodu lokalnego zanieczyszczenia atmosfery i różnych warunków terenowych. Roczna dawka napromieniowania słonecznego na 1 m2 płaszczyzny poziomej w rejonie stołecznym Polski wynosi 967 kWh przy usłonecznieniu 1580 godzin. W poszczególnych latach mogą występować odchylenia rzędu 12%.

Rys. 7.3. Rejonizacja Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej

(Źródło: „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” – dane dla roku 2006)

Energię słoneczną można wykorzystywać w kolektorach słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania systemów centralnego ogrzewania, a także w systemach fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej.

Opłacalność kolektorów słonecznych zależy od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę i od ceny energii. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodą okres zwrotu kosztów inwestycji jest bardzo krótki. Instalacja kolektorów słonecznych może być szczególnie opłacalna w przypadku hoteli, pensjonatów, szpitali, basenów i ośrodków sportowych, a także w zakładach przemysłowych zużywających duże ilości ciepłej wody.

Wytwarzanie energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych nie jest jeszcze konkurencyjne cenowo w porównaniu z klasycznymi źródłami energii. Dodatkowo instalacja paneli fotowoltaicznych związana jest z koniecznością wykorzystania do tego celu dużych powierzchni. Przykładowo pokrywając dachy panelami fotowoltaicznymi o powierzchni 100 m2 i o wydajności 120 W/m2 można wytworzyć 1,2 kW energii elektrycznej.

Ze względu na to, że ceny energii z paliw kopalnych stale rosną, a jednocześnie maleją koszty inwestycji w układy solarne i pojawia się coraz większa dostępność i różnorodność rozwiązań, energia słoneczna może stopniowo stać się konkurencyjna z punktu widzenia ekonomicznego w porównaniu z klasycznymi źródłami energii.

Zaleca się wykorzystywanie energii słonecznej w sezonie letnim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, a w okresie zimowym jako wspomaganie systemów konwencjonalnych.

Na terenie gminy sporadycznie występują instalacje energetyki słonecznej. Istnieje duże zainteresowanie tematem wśród mieszkańców, ostatnio gmina dostała propozycję inwestycji od dużej firmy zajmującej się energią słoneczną.

### 7.4. Energia geotermalna

Energia geotermalna to wewnętrzne, naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne, które można wykorzystać przede wszystkim na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej (poprzez ciepłownie geotermalne i pompy ciepła) oraz w balneologii. Wody geotermalne zalegają pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski, jednak ich temperatura jest stosunkowo niska i na znacznych obszarach nie przekracza 400C (stopnie geotermiczne decydujące o temperaturze wody wahają się na poziomie od 10 do 110m). Zasoby cieplne wód geotermalnych w Polsce to według szacunków około 4 mld Mg tpu (4 miliony ton paliwa umownego).

Prowincje i okręgi geotermalne w Polsce przedstawia poniższa mapka:

Rys. 7.4 Okręgi geotermalne Polski

Źródło: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) Ekoinfo – serwis informacyjny ochrony środowiska

Okręg Grudziądzko-Warszawski, na obszarze, którego znajduje się gmina Belsk Duży, to jeden z najbardziej zasobnych w wody geotermalne regionów w Polsce (część Niżu Polskiego) – objętość wód wynosi 3100 km3. Region Grudziądzko-Warszawski wraz z regionem Szczecińsko - Łódzkim (o objętości wód geotermalnych 2,854 km3) zawiera około 90% zasobów wszystkich wód geotermalnych w Polsce.

Oszacowanie potencjału energii geotermalnej możliwej do uzyskania wiąże się z koniecznością oceny zasobów eksploatacyjnych, tj. przeprowadzenia próbnych odwiertów, które wymagają wysokich nakładów finansowych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych wód geotermalnych sprowadza się do udokumentowania realnej i racjonalnej możliwości eksploatacji wód z określoną wydajnością, w ustalonym lub nieograniczonym przedziale na danym terenie.

Przy ocenie wielkości zasobów eksploatacyjnych i możliwości budowy instalacji geotermalnych, należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania (według W. Góreckiego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków):

Energia uzyskana z wód geotermalnych może być wykorzystywana w miejscach wydobywania wód. Zasoby eksploatacyjne będą ograniczone do rejonów miast i miejscowości, rejonów przemysłowych, rolniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych;

Ze względu na znaczną kapitałochłonność inwestycji geotermalnych, lokalny rynek ciepłowniczy powinien być bardzo atrakcyjny, zdolny do przyciągnięcia inwestorów;

Budowa instalacji geotermalnych w naturalny sposób ograniczona jest do obszarów, gdzie występują wody geotermalne o optymalnych własnościach.

Ekonomiczna zasadność (opłacalność) wykorzystania zasobów wód i energii geotermalnej zależy od wielu czynników, do najważniejszych należy zaliczyć:

Warunki hydrogeotermalne tj.: wydajność eksploatacyjna wód podziemnych oraz temperatura wód geotermalnych (moc cieplna ujęcia), głębokość zalegania warstwy wodonośnej (koszt wykonania otworów), skład chemiczny wody/mineralizacja (koszty eksploatacji);

Obciążenie instalacji ciepła geotermalnego, tj.: roczny współczynnik obciążenia instalacji – czas wykorzystania pełnej mocy cieplnej ujęcia, stopień schłodzenia wody geotermalnej, odległość geotermalnych otworów wiertniczych od odbiorcy ciepła (nakłady na rurociąg przesyłowy wody geotermalnej), koncentracja zapotrzebowania na ciepło na obszarze jego odbioru (nakłady na sieć dystrybucji ciepła);

Otoczenie makroekonomiczne:

Konkurencyjność (relacje cenowe w stosunku do źródeł konwencjonalnych, ceny paliw);

Proekologiczna polityka państwa (dostępność środków finansowych na zasadach preferencyjnych).

Uwzględniając wielkości zasobów wód geotermalnych w okręgu Grudziądzko-Warszawskim można przyjąć za uzasadnione podejmowanie inicjatyw na rzecz pracy rozpoznawczych na terenie gminy w zakresie możliwości wykorzystania wód geotermalnych (oraz ewentualnie wykonanie odwiertów) dla potrzeb ciepłownictwa scentralizowanego (zasoby i warunki występowania). Czynnikiem przeciwdziałającym jest brak ośrodków miejskich w gminie, które mogłyby skorzystać z takiego rozwiązania. Wobec tego, energia geotermalna może znaleźć zastosowanie w ewentualnych przyszłych inwestycjach podejmowanych na terenie gminy.

Na terenie gminy Belsk Duży nie istnieją obecnie żadne instalacje geotermalne.

### 7.5. Pompy ciepła

Wykorzystanie pomp ciepła do zaspokajania potrzeb cieplnych (ogrzewania lub klimatyzacji), staje się coraz bardziej popularne. W optymalnych warunkach pracy pompa ciepła, 75% energii pobiera z otoczenia (z gruntu, z wód powierzchniowych i podziemnych, z powietrza atmosferycznego), a pozostałe 25% to energia elektryczna niezbędna do napędu pompy. Pompy ciepła nie emitują zanieczyszczeń w miejscu instalacji. Pompy ciepła można stosować, jako samodzielne źródło ciepła lub jako uzupełnienie tradycyjnych instalacji c.o. W przygotowanym w roku 2006, przez Odział Gdański Instytutu Energetyki na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Programie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego opisano możliwości - zalety i wady – wykorzystania różnych źródeł zasilania pomp cieplnych:

Z technicznego punktu widzenia dolnym źródłem ciepła mogą być:

Powietrze atmosferyczne. Zaletą rozwiązania jest prostota montażu i niskie koszty inwestycyjne. Wadą rozwiązania jest fakt, że zimą, temperatura powietrza spada przy wzrastającym zapotrzebowaniu na ciepło użytkowników końcowych. W związku z powyższym powietrzne pompy ciepła są znacznie rzadziej stosowane niż pompy z innym źródłem ciepła (grunt, woda). Znajdują zastosowanie przede wszystkim w terenie mocno zurbanizowanym, gdzie budowa wymiennika dolnego jest utrudniona ze względu na uzbrojenie terenu (np. duże centra biurowo- handlowe);

Zbiorniki wodne. Każdy zbiornik wodny w postaci jeziora czy stawu może być wykorzystany w roli źródła ciepła. Wężownice z rur polietylenowych układa się na dnie. W większości przypadków wystarczają zbiorniki o powierzchni 1000–2000 m2 i minimalnej głębokości 1,5–2,5 m;

Wymienniki gruntowe. Wężownice polietylenowe układane są w gruncie poziomo, na głębokości poniżej głębokości zamarzania gruntu lub w pionowych odwiertach;

Wody gruntowe. Do zbudowania instalacji w oparciu o ciepło zawarte w wodzie gruntowej wymagane są dwa odwierty. Woda gruntowa czerpana jest ze studni zasilającej i doprowadzana do parownika pompy ciepła. Po oddaniu ciepła, ochłodzona woda doprowadzana jest następnie do studni chłonnej. Najkorzystniej jest, gdy do dyspozycji jest istniejąca studnia (indywidualne ujęcie wody) i nie ma potrzeby wykonywać wierceń rozpoznawczych w gruncie, zwiększających koszty inwestycji;

Ciepło odpadowe z instalacji technologicznych, kolektory ściekowe etc.

Obecnie najczęściej stosowane są sprężarkowe pompy ciepła, w których sprężarki są napędzane silnikami elektrycznymi oraz duże, absorpcyjne pompy ciepła, napędzane ciepłem odpadowym. Absorpcyjne pompy ciepła mogą też być stosowane do wykorzystania ciepła wód geotermalnych, jeśli temperatura nie pozwala na wykorzystanie zawartego w nich ciepła poprzez bezpośrednie ogrzewanie wody w systemie ciepłowniczym.

W gminie Belsk Duży obecnie nie ma obiektów publicznych korzystających z pomp ciepła. W gminie nie ma przeciwwskazań do instalacji pomp ciepła.

### 7.6. Energia wodna

Energetyka wodna głównie opiera się na wykorzystaniu wód śródlądowych o wysokim natężeniu przepływu i dużym spadzie. Potencjał energetyczny spiętrzonej lub płynącej wody wykorzystywany jest przy produkcji energii mechanicznej i elektrycznej przy użyciu silników wodnych i hydrogeneratorów na obiektach hydrotechnicznych takich jak elektrownie wodne.

Możemy wyróżnić dwa typy elektrowni wodnych:

Duże – budowane na rzekach o dużych dopływach o mocach kilkunastu GW; wyróżniamy tu elektrownie przepływowe (brak możliwości magazynowania wody) i regulacyjne;

Małe (MEW) – o mocy kilku MW (w Polsce nie przekraczają 5MW); głównie wykorzystywane dla potrzeb lokalnych; wpływają znacząco na poprawę warunków hydrologicznych i hydrobiologicznych danego terenu; stosunkowo tanie, proste w konstrukcji; optymalne tereny pod budowę to północna i południowa Polska;

W Polsce potencjał energetyczno-wodny koncentruje się w dorzeczu Wisły (68%), z czego największe zasoby energetyczne w kraju zlokalizowane są w Dolnej Wiśle (ponad 1/3 zasobów). Moc elektrowni wodnych na terenie całego kraju wynosi 2042 MW, z czego 21,45 MW (w tym MEW-1,45 MW) przypada na województwo mazowieckie. Krajowy potencjał hydroenergetyczny jest stosunkowo niewielki, wynoszący teoretycznie 23 TW*h/rok. Powodem tego jest mała suma rocznych opadów, duża przepuszczalność podłoża przebiegającego głównie przez tereny nizinne, a także brak optymalnych lokalizacji na dogodnych do spiętrzenia (dużych przepływach) rzek terenów nizinnych.

Sieć hydrograficzna województwa mazowieckiego charakteryzuje się dużą ilością cieków wodnych o niewielkich przepływach, niektóre okresowo w sezonie letnim wysychają.

Na terenie gminy Belsk Duży nie występują cieki wodne, na których planowana byłaby budowa elektrowni wodnych. Inwestycja taka z uwagi na ukształtowanie terenu byłaby nieuzasadniona ekonomicznie.

### 7.7. Kogeneracja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym (w skojarzeniu). Zaletą kogeneracji jest efektywność energetyczna (większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła). Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być wyższa nawet o 30%, w porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni. Kogeneracja prowadzi do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych. W dużych klimatyzowanych obiektach niekoniecznie związanych z przemysłem możliwe jest stosowanie trójgeneracji, to jest skojarzonej generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w urządzeniach chłodniczych.

Kogeneracja jest promowana i wspierana przez Unię Europejską (Dyrektywa 2004/8/WE „W sprawie promocji skojarzonej produkcji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii”).

### 7.8. Wnioski - OZE

Z przedstawionej analizy możliwości wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej w Belsku Dużym wynikają następujące wnioski:

1. W powiecie grójeckim istnieją stosunkowe duże zasoby biomasy stałej, pochodzące głównie z sadownictwa, które mogą być wykorzystane w postaci surowca do produkcji energii dla gminy Belsk Duży.

2. Ze względu na stosunkowo dobre nasłonecznienie w gminie Belsk Duży istnieje spory potencjał wykorzystania energii słonecznej, w szczególności kolektorów słonecznych, do produkcji ciepła na potrzeby większych obiektów oraz do użytku indywidualnego.

3. Należy promować i wspierać instalacje pomp ciepła, które mogą przynieść znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych i użyteczności publicznej.

4. W gminie Belsk Duży nie ma instalacji geotermalnych. Biorąc pod uwagę położenie gminy, możliwe jest wykorzystanie energii geotermalnej jako źródła ciepła w przyszłych inwestycjach.

5. Należy rozwijać technologie kogeneracji (w szczególności wykorzystujące biomasę), dające duże możliwości oszczędności w procesie jednoczesnej generacji energii elektrycznej i cieplnej.

6. Należy promować rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii, choć bez odpowiednich rozwiązań systemowych jej rozwój będzie utrudniony.

7. Energia odnawialna może stanowić alternatywę dla klasycznych źródeł energii, ale każda inwestycja z nią związana musi być starannie przeanalizowana z punktu widzenia technicznego, prawnego i ekonomicznego.

Wsparciem dla inwestycji w energię odnawialną jest system zielonych certyfikatów, czyli potwierdzeń wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. W roku 2010 producent zielonej (odnawialnej) energii otrzymywał:

197,21 zł za 1 MWh sprzedanej zielonej energii. Jest to cena energii elektrycznej sprzedawanej przez producenta zakładowi energetycznemu (ustawowemu sprzedawcy z urzędu), do którego zostało przyłączone dane odnawialne źródło energii. Prawo energetyczne określa, że zakup zielonej energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym ustalanej przez Urząd Regulacji Energetyki,

Zielony certyfikat o wartości 270 zł za 1 MWh, który może być sprzedany na Towarowej Giełdzie Energii,

Gwarancję odkupienia całej wyprodukowanej energii odnawialnej.

Może to stanowić sporą zachętę dla inwestowania w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii.

# 8. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ENERGETYKI Z GMINAMI OŚCIENNYMI

Według stanu na koniec roku 2011 gmina Belsk Duży nie prowadziła bezpośredniej współpracy z gminami ościennymi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jedyną formą zależności od gmin ościennych jest fakt, iż na ich terenie przebiegają linie elektroenergetyczne zasilające gminę. Na terenie gminy funkcjonują głównie nośniki energii – ciepło pochodzące głównie ze spalania gazu w źródłach zakładu FERRERO, paliw stałych w kotłowniach indywidualnych, energia elektryczna z linii energetycznych oraz paliwo gazowe spalane w indywidualnych piecach (gaz głównie z sieci).

Na obszarze gminy Belsk Duży nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania (brak sieci ciepłowniczej). Zaopatrzenie w ciepło w sektorze mieszkalnictwa oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła, tj. piecach, kotłach (centralne ogrzewanie) i kotłowniach opalanych węglem, koksem, drewnem i gazem. Istnieje konieczność modernizacji urządzeń grzewczych poprzez zastosowanie wysokowydajnych paliw o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe). Część ciepłownictwa gminnego oparta jest na ogrzewaniu gazowym. Gaz wykorzystywany do celów grzewczych pochodzi w większości z sieci. Największym odbiorcą gazu jest firma FERRERO.

Istnieje możliwość zmiany struktury wytwarzania ciepła, poprzez zwiększenie udziału gazu ziemnego w tym procesie. Z uwagi na wysoki stopień gazyfikacji gminy proces ten ma duże szanse powodzenia. W przypadku niewystarczającej przepustowości sieci gazowniczej istnieje nadal spory potencjał zwiększenia gazyfikacji obszaru gminnego poprzez rozbudowę sieci gazowej. Przedsięwzięcie to łączy się ściśle z ewentualną współpracą z gminami ościennymi z uwagi na konieczność połączenia rozpatrywanej w gminie  sieci gazowniczej z istniejącymi systemami gazowniczymi.

Podstawą przyszłej gazyfikacji gminy Belsk Duży powinny być plany i koncepcje gazyfikacji gminy

W rozpatrywanym przypadku nie jest konieczna budowa sieci ciepłowniczej zaopatrywanej w ciepło pochodzące ze spalania paliwa stałych, ponieważ system znacznie większe korzyści niesie ze sobą gazyfikacja gminy. Sieć elektroenergetyczna (15kV) w gminie jest dobrze rozwinięta i posiada rezerwy przepustowości elektrycznej zarówno sieci magistralnej jak i odgałęźnej 15 kV oraz dostateczną ilością stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Ewentualnym obszarem współpracy międzygminnej może być możliwość zaopatrywania gminy w surowce energetyczne, takie jak biomasa, z zasobów gmin sąsiednich.