KOSZTORYS  OFERTOWY

Wykonanie ujęcia wód podziemnych ŁĘCZESZYCE II z utworów czwartorzędowych - otworu studziennego nr 1, systemem mechanicznym – udarowo, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości ŁĘCZESZYCE – dz. ewid. nr 417, gmina Belsk Duży, pow. grójecki, woj. mazowieckie.

| Lp. | Opis czynności i przedmiar robót | Jm | Ilość |  | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie i likwidacja placu wiercenia- montaż i demontaż wiertnicy wraz z transportem na plac budowy i z powrotem, urządzeń i materiałów pomocniczych | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Wiercenie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w kolum- nie rur Ø 20”(508mm), po zafiltrowaniu kolumna usunięta z otworu. | mb | 22 |  |  |  |
| 3. | Wiercenie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w kolum- nie rur Ø 18”(457mm), po zafiltrowaniu kolumna usunięta z otworu. | mb | 32 |  |  |  |
| 4. | Wiercenie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w kolum- nie rur Ø 16”(406mm), po zafiltrowaniu kolumna usunięta z otworu. | mb | 26 |  |  |  |
| 5. | Filtrowanie otworu z posadowieniem filtra szczelinowego PVC Ø 225 mm z rurą nadfiltrową Ø 315mm, na głębokości 80,0 m p.p. terenu, z wykonaniem obsypki filtracyjnej i uszczelki iłowej | mb | 80 |  |  |  |
| Razem I: |  |  |  |  |  |  |
| II. Prace pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pompowanie próbne (oczyszczające i pomiarowe) | h |  | 57 |  |  |
| 2. | Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę z pompowania próbnego | kpl |  | 1 |  |  |
| 3. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu | h |  | 24 |  |  |
| 4. | Analizy: fizyko-chemiczna i bakteriologiczna prób wody | kpl |  | 1 |  |  |
| 5. | Stabilizacja lustra wody po pompowaniach | h |  | 36 |  |  |
| 6. | Prace geodezyjne | kpl |  | 1 |  |  |
| Razem II: |  |  |  |  |  |  |
| III. Materiały |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura podfiltrowa PVC Ø 225 mm; grub. min. ścianki 10,8 mm | mb |  | 4 |  |  |
| 2. | Denko nakręcane PVC Ø 225 mm, | szt. |  | 1 |  |  |
| 3. | Część czynna PVC Ø 225 mm; grub. min. ścianki 10,8 mm szczelina 0,75mm, | mb |  | 16 |  |  |
| 4. | Redukcja PVC Ø 225/315 mm | szt. |  | 1 |  |  |
| 5. | Rura nadfiltrowa PVC Ø 225 mm; grub. ścianki min. 10,8 mm | mb |  | 3 |  |  |
| 6. | Rura nadfiltrowa PVC Ø 315 mm; grub. ścianki min. 15,0 mm | mb |  | 56 |  |  |
| 7. | Prowadniki do rur PVC Ø 225 mm | szt. |  | 6 |  |  |
| 8. | Prowadniki do rur PVC Ø 315 mm | szt. |  | 6 |  |  |
| 9. | Żwir filtracyjny 1,4-2,0 mm | T |  | 6,0 |  |  |
| 10. | Compactonit | Kg |  | 100 |  |  |
| 11. | Bentonit | Kg |  | 150 |  |  |
| 12. | Podchloryn sodu | Kg |  | 20 |  |  |
| Razem III: |  |  |  |  |  |  |
| Razem netto I+II+III: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem I+II+III z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………..00/100.

UWAGA !

Przyjęte czasowe i cenowe normy jednostkowe uwzględniają pozostałe, nie wymienione w kosztorysie składniki cenotwórcze, takie jak: transport materiałów, drobne materiały użyte do wykonania otworu studziennego, przerwy technologiczne, inne podobne. Kosztorys uwzględnia całość robót koniecznych do wykonania kompletnego otworu studziennego  nr 1 ujęcia ŁĘCZESZYCE II, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości ŁĘCZESZYCE, gm. Belsk Duży, ujętych  w projekcie robót  geologicznych.

………………………, dnia ……………...                                                           ...............................................................................

Sporządził