----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT   ROBÓT  GEOLOGICZNYCH

na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - ujęcie              „ŁĘCZESZYCE II”  – otwór studzienny nr 1 -  dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego  w m.  ŁĘCZESZYCE ,  gm.  Belsk Duży, powiat  grójecki,  woj. mazowieckie.

INWESTOR:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Ul. Szkolna 9

05- 622  Belsk Duży

Opracował:

mgr Antoni Giłka

(-)

Upr. geol. 05 1049

S K I E R N I E W I C E,   wrzesień 2016 r.

SPIS  TREŚCI:

Str.

I. Wstęp											  3

II. Lokalizacja i morfologia terenu 							  4

III. Opis wyników dotychczasowych  prac i badań					  5

IV. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne					  7

V. Szczegółowy zakres prac geologicznych      						  8

VI. Obliczenia hydrogeologiczne								 11

VII. Strefy ochronne ujęcia 									 12

VIII. Wykonywanie robót wchodzących w zakres przedsięwzięcia			             12

IX. Wnioski i zalecenia końcowe					       		 	 13

Spis załączników graficznych:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 50 000,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski (fragment) w skali 1 : 50 000,

3a. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. A (fragment) w skali 1 : 50 000,

3b. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. B (fragment) w skali 1 : 50 000,

4.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 10 000,

5.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa, w skali 1 : 500,

6.   Kopia badań geofizycznych – elektrooporowych,

7.   Przekrój geologiczny w skali 1: 1 000/50 000,

8.   Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1; skala 1 : 300,

9.   Kopia innych dokumentów.

I.  WSTĘP.

Przedmiotowy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, przy ul Szkolnej 9, pow. grójecki, woj. mazowieckie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robót i badań na wykonanie ujęcia wód podziemnych - ujęcia „ŁĘCZESZYCE II” – otworu studziennego nr 1 -  dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego  w m.  ŁĘCZESZYCE ,  gm.  Belsk Duży, powiat  grójecki,  woj. mazowieckie.

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez zleceniodawcę na minimum  70,0 – 90,0 m3/h.

Obecnie grupowy wodociąg wiejski w Łęczeszycach zaopatrywany jest w wodę z ujęcia, które na tym etapie prac projektowych nazwano: „Ujęcie ŁĘCZESZYCE”. Ujęcie to składa się obecnie               z trzech studni głębinowych:

- nr 1, głębokości 57,50 m. –  wykonanej w roku 1969, obecnie nie eksploatowanej ze

względu na stan techniczny,

- nr 2, głębokości 59,50 m. – wykonanej w roku 1988, obecnie eksploatowana                                   z ograniczoną wydajnością ze względu na stan techniczny – objawy „piaszczenia”. Użytkownik ujęcia posiada projekt zmiany konstrukcji tej studni – do realizacji.

- nr 3, głębokości 52,0 m. -  wykonanej w roku 2006, obecnie stanowiącej podstawowe

źródło zaopatrzenia w wodę,

Ujęcie jest eksploatowane w ramach zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, w wysokości Q = 95,0 m3/h, przy depresji s = 5,40 m., które zostały ustalone decyzją Wojewody Radomskiego z dnia  12.09.1978 r. znak: GT.VIII-8530/56/78.

Wodociąg grupowy ŁĘCZESZYCE zaopatruje obecnie w wodę wsie Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Koziel, Skowronki, Belsk Duży i Mały, Stara Wieś, Grotów Odżywołek i Mała Wieś.

Sieć wodociągowa tego wodociągu jest spięta z sieciami wodociągowymi wodociągów wiejskich Gminy Łęczeszyce w miejscowościach Lewiczyn i Rożce.

W związku z planowanymi przedsięwzięciami na obszarze objętym niniejszym wodociągiem, które wiązać się będą ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę oraz w celu zagwarantowania bezawaryjnego funkcjonowania wodociągu postanowiono pozyskać nowe zasoby wody przez wykonanie nowego ujęcia, które na tym etapie prac projektowych nazwano: „Ujęcie ŁĘCZESZYCE II”.

Miejsce projektowanych robót geologicznych – wykonania otworu studziennego nr 1 tego ujęcia, zostało zlokalizowane na podstawie badań geofizycznych – sondowań elektrooporowych, wykonanych przed laty przez geofizyka – Pana Wiesława Figla z Warszawy.

Niniejszy  projekt  robót  geologicznych   opracowano na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, badań geofizycznych - elektrooporowych, wizji lokalnej w terenie  oraz literatury fachowej.

Podlega on zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Belsk Duży.

II. LOKALIZACJA  I  MORFOLOGIA  TERENU.

Projektowane ujęcie wód podziemnych „Ujęcie ŁĘCZESZYCE II” dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego zlokalizowane będzie w południowej części gminy Belsk Duży, w odległości ca 0,75 km na południowy-wschód od drogi asfaltowej łączącej Belsk Duży z  Mogielnicą (zał. nr 1). Działka nr 417, stanowiąca własność Gminy Belsk Duży, na której położone będzie projektowane ujęcie zlokalizowana jest  na skraju kompleksu leśnego w północno-wschodniej części wsi. Została ona wydzielona z działki nr ew. 395/248, stanowiącej własność  Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Grójec z/s w Głuchowie, przy ul. Słonecznej 1, 05-600 Grójec.

Ujęcie to oddalone będzie około 0,63 km na północny-zachód od „Ujęcia ŁĘCZESZYCE”, na którego działce wodociągowej zlokalizowane są oprócz trzech w/w. studni także stacja uzdatniania wody (SUW) oraz zbiorniki wyrównawcze.

Wieś Łęczeszyce położona jest około 5,5 km na południowy-zachód od m. Belsk Duży, siedziby gminnych władz samorządowych.

W miejscu projektowanej lokalizacji otworu studziennego nr 1 rzędna terenu wynosi około  178,80 m n.p. morza.

Zgodnie z WGS.84 współrzędne geograficzne otworu studziennego studni nr 1 wynoszą:

ø  =  51o 47’ 14.9”         λ  =  20o 47’ 31.33”

Projektowany otwór studzienny nr 1 zlokalizowany będzie w rejonie sondowania geoelektrycznego nr 1, gdzie wyinterpretowano dobre warunki hydrogeologiczne w rejonie dostępnym dla wykonania odwiertu.

Pod względem morfologicznym teren projektowanego ujęcia położony jest w obrębie jednostki zwanej Wysoczyzną Rawską i obejmuje fragment  falistej wyżyny morenowej genetycznie związanej ze stadiałem Warty Zlodowacenia Środkowopolskiego, rozciętej w tym miejscu przez dolinę rzeki Dymówki – zlewnia III rzędu, lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy – zlewnia II rzędu, uchodzącej do rzeki Wisły – zlewnia I rzędu.

Położenie obszaru projektowanych robót na tle Mapy Geośrodowiskowej Polski – arkusz A i B Goszczyn (633) przedstawiają  zał. nr 3a i 3b. Cały teren w sąsiedztwie projektowanego ujęcia zagospodarowany jest przez użytki leśne i rolne.

Rejon ujęcia położony jest w obrębie arkusza mapy topograficznej w skali  1 : 50 000 – Goszczyn  -  M-34-6-D.

Rejon projektowanych robót położony jest poza terenami podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Szczegółowe położenie projektowanego ujęcia wód podziemnych dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego w m. Łęczeszyce przedstawiają zał. nr 4 i 5. Lokalizacja zapewni wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej w obrębie istniejącej działki wodociągowej.

## III. OPIS  WYNIKÓW  DOTYCHCZASOWYCH  PRAC  I  BADAŃ.

- Jak wspomniano, w poprzednim rozdziale, w odległości około 0,63 km na południowy wschód od projektowanego ujęcia zlokalizowane jest istniejące ujęcie „Ujęcie ŁĘCZESZYCE”, w którego skład wchodzą trzy studnie.

- Studnia nr 1 została wykonana do głębokości 57,50 m p.p. terenu w roku 1969 przez nieznaną jednostkę wojskową z Gdyni dla potrzeb wojsk stacjonujących w tym rejonie w ramach przygotowań do inwazji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego.

- Studnia ujmuje warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą w interwale głębokości 29,0 – 54,0 m p.p. terenu, której zwierciadło wody                 o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokości około 29,0 m p.p. terenu, zaś stabilizowało się na głębokości13,70 m p.p. terenu.

- Na podstawie wyników próbnego pompowania określono wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Qe = 95,00 m3/h , przy depresji  se =  5,4 m.  Obecnie studnia jest wyłączona                      z eksploatacji.

- (2) Studnia nr 2 została wykonana w roku 1988  przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa    w Wodę „WODROL” w Pruszkowie. Jej głębokość wynosi 59,50 m  p.p. terenu.

- Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą w interwale głębokości 29,00 – 55,50 m p.p. terenu, której zwierciadło wody                      o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokości około 29,0 m p.p. terenu,                        a stabilizowało się na głębokości 14,40 m p.p. terenu.

Na podstawie wyników próbnego pompowania określono wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Qe = 95,00 m3/h , przy depresji  se =  7,5 m. Obecnie studnia jest wyłączona                      z eksploatacji.

- Studnia nr 3 została wykonana w roku 2006  przez Zakład Studniarski Pana Leopolda Śmiałkowskiego z Łodzi do głębokości 52,00 m p.p. terenu.

- Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą w interwale głębokości 24,00 – 48,50 m p.p. terenu, której zwierciadło wody                      o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokości około 24,0 m p.p. terenu,                       a stabilizowało się na głębokości 16,73 m p.p. terenu.

Na podstawie wyników próbnego pompowania określono wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Qe = 81,00 m3/h , przy depresji  se =  6,0 m. Studnia jest w pełni sprawna         i pełni rolę studni podstawowej.

W rejonie projektowanego ujęcia wód podziemnych w tej części powiatu grójeckiego, na przestrzeni lat, wykonano szereg otworów studziennych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności i rolnictwa.

Są to otwory:

- (633 0040*) Ujęcia Rolniczej Spółdzielni Przetwórstwa Owocowego w m. Łęczeszyce, składające się ze studni nr 1, która została wykonana w roku 178 do głębokości 74 m i ujmuje czwartorzędową warstwę wodonośną występującą tu w interwale głębokości 52,0 – 69,0 m. Ujęcie posiada ustaloną wydajność eksploatacyjną w ilości Q = 50,0 m3/h, przy depresji                        s = 10,70 m.

- (633 0094) Ujęcia wykonanego w roku 1955 w m. Stara Wieś, do głębokości 39,0 m                         i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny w interwale głębokości 33,00 – 39,00 m. Posiada ono ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 6,0 m3/h, przy depresji s = 1,3 m.

- (633 0208) Ujęcia wykonanego dla potrzeb gospodarstwa rolnego w roku 2000 w m. Skowronki, do głębokości 90,0 m i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny w interwale głębokości 71,00 – 88,00 m. Posiada ono ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 9,9 m3/h, przy depresji s = 2,2 m.

- (633 0215) Ujęcia gospodarstwa sadowniczego w m. Skowronki, wykonane w 2003 r. do głębokości 68,0 m i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, dla potrzeb „prywatnych”                 i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny w interwale głębokości 53,00 – 66,00 m. p.p. terenu. Posiada ono ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 9,0 m3/h, przy depresji               s = 1,1 m.

- (633 0223) Ujęcia gospodarstwa sadowniczego w m. Skowronki, wykonane w 1996 r. do głębokości 72,0 m i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, dla potrzeb i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny w interwale głębokości 58,00 – 70,00 m. p.p. terenu. Posiada ono ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 25,0 m3/h, przy depresji               s = 2,2 m.

- (633 0254) Ujęcia gospodarstwa sadowniczego w m. Łęczeszyce, wykonane w 2004 r. do głębokości 54,0 m i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny w interwale głębokości 40,00 – 52,00 m. p.p. terenu. Posiada ono ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 8,10 m3/h, przy depresji  s = 1,50 m.

- (633 0266) Ujęcia gospodarstwa sadowniczego w m. Stara Wieś, wykonane w 2000 r. do głębokości 49,0 m i ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny w interwale głębokości 27,00 – 48,00 m. p.p. terenu. Posiada ono ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 9,50 m3/h, przy depresji  s = 2,60 m.

* Numer w zasobach archiwalnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH).

Dla potrzeb projektowanego ujęcia, geofizyk, Pan Wiesław Figiel, z Warszawy przeprowadził przed laty badania geofizyczne – elektrooporowe, które zlokalizowały strefę o korzystnych warunkach hydrogeologicznych do budowy nowego ujęcia. Wyniki tych prac przedstawia zał. nr 6.

Lokalizację w/w otworów studziennych przedstawia zał. nr 1, zaś ich szczegółowe dane                  zał. nr 9.

IV. BUDOWA   GEOLOGICZNA  I  WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE.

Dotychczasowymi robotami geologicznymi w rejonie istniejącego ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Łęczeszycach stwierdzono występowanie wyłącznie czwartorzędowych osadów plejstoceńskich.

Zgodnie ze szczegółową Mapą Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Goszczyn (633) – zał. nr 2, rejon ujęcia położony jest w obrębie jednostki:

Q

---

baQ

2 -------- II

Tr

Na podstawie analizy archiwalnych materiałów geologicznych, dla projektowanego otworu studziennego nr 1 przyjęto następujący czwartorzędowy profil geologiczny:

0,00  -    0,20    - gleba,

-   9,00 	  - glina zwałowa, brązowo-rdzawa,

- 20,00     - piaski drobnoziarniste,                                   Czwartorzęd

- 24,00     - glina zwałowa, szara,

- 45,00     - piaski różnoziarniste, z przewagą drobnoziarnistych, w spągu pylaste,

- 60,00     - pyły szare, piaszczyste,

- 80,00     - piaski różnoziarniste –  drobno- i średnioziarniste,

- 81,00     - glina zwałowa, c. szara.

Do eksploatacji przewiduje się ująć drugą warstwę wodonośną o znaczeniu gospodarczym.          Zwierciadło wody tej warstwy wodonośnej o charakterze napiętym, po nawierceniu na głębokości około 60,0 m p.p. terenu winno ustabilizować się na poziomie około 40,0 m p.p. terenu.

Współczynnik filtracji k, winien być zbliżony do wartości k = 0,000150 m/s, zaś wydajność

jednostkowa q   w wysokości około q = 10,00 - 12,00 m3/h/1ms.

Woda zawiera aktualnie ponadnormatywna zawartość związków żelaza – do 2,00 mg/l Fe (przy normie 0,20 mg/l Fe) i manganu 0,18 mg/l Mn (przy normie 0,05 mg/l Mn) i wymagała będzie uzdatniania.

W interwale głębokości około 24,0 – 45,0 m p.p. terenu wystąpi prawdopodobnie pierwsza warstwa wodonośna również o napiętym charakterze zwierciadła wody. Poziom zwierciadła wody tej warstwy powinien stabilizować się na głębokości ok. 17,0 m p.p. terenu.

Projektowany profil geologiczny otworu studziennego nr 1 przedstawia zał. nr 8.

V. SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  PROJEKTU  PRAC  GEOLOGICZNYCH.

W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać otwór studzienny rozpoznawczy              o średnicy początkowej 20” (508 mm), średnicy końcowej 16” (406 mm  i głębokości końcowej ok. 80,0 m. Otwór należy wykonać systemem mechanicznym – udarowo.

- 1. Wykonanie otworu studziennego.

Wiercenie należy wykonać w trzech kolumnach rur :  20” (508 mm),  18” (457 mm)             i  16” (406 mm)  do głębokości końcowej.

Wiercenie należy rozpocząć kolumną rur 20”. Po dowierceniu do głębokości 22,0 m p.p. terenu i zmianie kolumny rur na 18” wiercenie należy kontynuować do głębokości około 54,0 m. Po kolejnej zmianie kolumny rur na  16” (406 mm)  wiercenie należy prowadzić do głębokości końcowej, tj. ok. 80,0 m p.p. terenu.

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do znormalizowanych skrzynek:

- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,

- z warstw spoistych o dużej miąższości, co 2,0 m.,

- z warstw wodonośnych o dużej miąższości, co 1,0 m.

Pobranym próbkom należy nadać charakter czasowy – należy je zlikwidować dopiero po

przyjęciu dokumentacji wynikowej.

Uwaga: w nawiązaniu do wymogów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne          i górnicze (Dz.U. z 2016 r, poz. 1131 ze zm.) „o zamierzonym poborze próbek powstałych w wyniku przedmiotowych robót geologicznych należy zawiadomić na piśmie Marszałka Województwa Mazowieckiego i Państwową Służbę Geologiczną (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie z/s przy ul. Rakowieckiej 4”, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.”

Po zakończeniu filtrowania otworu studziennego kolumnę rur 20” (508 mm.),                    18” (457 mm) i  16” (406 mm)    należy całkowicie usunąć z otworu.

Przed całkowitym usunięciem kolumn rur osłonowych  należy zaiłować 	„Compactonitem”          i roztworem bentonitu  wolną przestrzeń powstałą pomiędzy kolumnami rur osłonowych a rurą nadfiltrową w interwałach głębokości 59,0 – 45,0 m ; 24,00 – 20,00 m i 9,00 – 0,00 m.

W otworze na głębokości 80,0 m.p.p. terenu należy posadowić filtr studzienny szczelinowy, wykonany z rur  PCV, o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa		225 mm        ;    l =   4,0 m.,

- część czynna			225 mm        ;    l =  16,0 m., w tym części perfor.

ok. 15,00 mb.

- rura nadfiltrowa długości 60,0 m, w tym:

225 mm        ;                     ; l =   3,0 m,

redukcja 225/315 mm        ; l =   1,0 m,

315 mm                              ; l = 56,0 m.

Szczegółową  konstrukcję  filtra  ustali  geolog  nadzorujący  prace  w dostosowaniu do rzeczywistych wyników wiercenia, a w szczególności do miąższości  i wykształcenia warstwy wodonośnej. Rozważy przede wszystkim przyjęcie właściwej średnicy szczeliny oraz 	zastosowanej obsypki  żwirowej.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia mniej korzystnego wykształcenia litologicznego projektowanej do ujęcia warstwy wodonośnej, należy zabudować zamiast filtra szczelinowego, filtr siatkowy wykonany na bazie filtra szczelinowego o szczelinie 3,0 mm.

1.2. Próbne pompowanie otworu studziennego.

Po  zakończeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu pompy głębinowej należy przystąpić do próbnego pompowania  poprzez wykonanie pompowania  oczyszczającego                        i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczające należy prowadzić  aż do czasu uzyskania czystej i klarownej wody oraz uzyskania stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody, przez max. okres do 24h.

Następnie należy otwór zdezynfekować przez wlanie do jego wnętrza środka odkażającego.  Pod  działaniem  środka  otwór należy pozostawić  przez  okres  12 - 24  godzin,  a  następnie przystąpić do wykonania pompowania pomiarowego.

Celem pompowania pomiarowego jest sprawdzenie pracy otworu studziennego w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych, pobranie prób wody do przeprowadzenia analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody, określenie sprawności wykonanego otworu studziennego oraz określenie parametrów hydrogeologicznych ujęcia:

- średniego współczynnika wodoprzepuszczalności,

- teoretycznego zasięgu leja depresji,

- obliczenie współczynnika oporu studni C (współczynnika Waltona), określającego

stopień oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonośnej.

Próbne pompowanie należy przeprowadzić z wydajnościami ustalonymi przez geologa nadzorującego prace, wg zasady:

Q1  =   1/4  Qmax.   ;   Q2  =   1/2  Qmax.   ;     Q3  =   3/4  Qmax.    ;    Q4  =   Qmax.

Wydajność maksymalna winna być ustalona przez geologa nadzorującego prace na podstawie wyników uzyskanych na etapie pompowania oczyszczającego.

Wstępnie przyjmuje się, że czas pompowania  pomiarowego  na każdym z trzech pierwszych stopni dynamicznych wyniesie 1,5 – 3,0 godzin, natomiast pompowanie na ostatnim stopniu dynamicznym zostanie przedłużone do  czasu  ustabilizowania  się  depresji. Proponuje się przeprowadzić pompowanie pomiarowe na czwartym stopniu dynamicznym przez okres 24h.

Po zakończeniu każdego cyklu pompowania należy prowadzić obserwacje wzniosu poziomu zwierciadła wody w otworze studziennym do względnej stabilizacji.

Ostateczną  decyzję  o  czasie trwania pompowania pomiarowego podejmie nadzór geologiczny.

Wyniki przedmiotowego pompowania powinny umożliwić obliczenie parametrów charakteryzujących stan techniczny studni:

- współczynnika oporu studni – C,

- współczynnika oporu warstwy wodonośnej – B,

- przewodności hydraulicznej T,

w  otworze studziennym nr 1 nowego ujęcia.

Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać  próbę wody do analizy fizyko-chemicznej i  bakteriologicznej.

Zakres analizy powinien obejmować następujące parametry fizyko-chemiczne:

barwa, mętność, odczyn, zapach, twardość ogólna, zasadowość alk., utlenialność oraz zawartość:

manganu, żelaza ogólnego, manganu, chlorków, amoniaku, azotanów, azotynów, siarcza-

nów oraz substancji rozpuszczonych lub suchej pozostałości.

Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzać na odległość minimum 100 m, na sąsiednie grunty.

Podczas prowadzenia próbnego pompowania  pomiar zalegania zwierciadła wody                w otworze  studziennym  należy  prowadzić  gwizdkiem  hydrogeologicznym (świstawką) lub czujnikiem elektrycznym, zaś pomiar jego wydajności prowadzić wodomierzem przepływowym.

Pompowanie pomiarowe  należy poprzedzić  stabilizacją statycznego zwierciadła wody.

Uwaga:

Z braku doprowadzenia energii elektrycznej próbne pompowanie należy przeprowadzić agregatem prądotwórczym umożliwiającym przeprowadzenie pompowania z max. wydajnością Q = 120,0 m3/h.

Szczegółowy projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1 przedstawia zał. nr 8.

Harmonogram robót i badań oraz innych prac :

- Prace wiertnicze wraz z materiałami, filtrowaniem i próbnym pompowaniem

otworu studziennego nr 1					                      -  4 tygodnie,

-    Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody surowej                -  1 tydzień,

-    Prace geodezyjne							           -  1 dzień,

VI.    OBLICZENIA  HYDROGEOLOGICZNE  - OTWÓR  NR  1.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:

k - współczynnik filtracji warstwy wodonośnej k = 0,000150 m/s = 12,96 m/d (przyjęto

zbliżony do innych studni rejonu ujmujących tę sama warstwę wodonośną)

l - długość części aktywnej filtra ;  l = 15,00 m.

d - średnica projektowanego otworu studziennego wraz z obsypką;

d = 0,406 m.

1. Obliczenie prędkości wlotowej wody do filtra, wg wzoru :

Vd =  60 4 k       , gdzie k w m/d.

Vd  =  60 412,98

Vd  =  113,86 m/d = 4,74 m/h

2. Obliczenie dopuszczalnej przepustowości  projektowanego filtra:

Q d =    x  l  x  d  x  Vd

Q d =  3,14  x  15,00  x  0,406 x 4,74

Qd  =  90,64  m3/h

Jak z powyższych obliczeń wynika, przyjęta konstrukcja zapewni odpowiednią przepustowość projektowanego filtra studziennego.

3. Obliczenie depresji przy projektowanej wydajności eksploatacyjnej Qe = 90,0 m3/h, przy

założeniu wielkości wydajności jednostkowej ok. q = 11,00 m3/h/1ms – średnia dla ujęcia

innych ujęć w rejonie.

Qe

se = ---------

q

90,0

se = -------- = 8,18  = 8,20 m

11,0

4. Obliczenie teoretycznego zasięgu oddziaływania ujęcia w promieniu R, obliczona

wzorem R = 3000sk, dla se= 8,20 m , k = 0,000150 m/s:

R = 3000 x 8,20 0,000150= 301,29 = 301,50 m

VII.  STREFY  OCHRONNE  UJĘCIA.

Dla otworu studziennego nr 1 proponuje się wyznaczyć wyłącznie teren ochrony bezpośredniej o promieniu r = do 4,0 m, który należało będzie zagospodarować zgodnie  z art. 53 ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U.  z 2015 r., poz.469 ze zm.).

W związku z zaleganiem w nadkładzie projektowanej do ujęcia warstwy wodonośnej pakietu osadów słaboprzepuszczalnych (glin zwałowych) oraz z uwagi na zagospodarowanie terenu wokół ujęcia, nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenu ochrony pośredniej.

VIII.  WYKONYWANIE ROBÓT  WCHODZĄCYCH  W  ZAKRES  PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W nawiązaniu do wymagań przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne                  i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) roboty geologiczne powinny być wykonywane                   z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, przez wykonawcę legitymującego się stosownymi uprawnieniami i pod dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – posiadających zatwierdzenia do ich wykonywania.

Roboty wiertnicze winny być realizowane z zachowaniem wymogów rozporządzenia                 z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie  szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.  z 2014 r. poz. 812) oraz innych przepisów wykonawczych dotyczących BHP                   i p. poż.

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego, zamiar przystąpienia  do  realizacji  robót  przewidzianych niniejszym projektem inwestor winien zgłosić

organowi zatwierdzającemu niniejszy projekt – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego           i Wójtowi Gminy Belsk Duży, conajmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

IX.  WNIOSKI  I  ZALECENIA  KOŃCOWE.

1. W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać otwór studzienny rozpoznawczy o średnicy początkowej 20” (508 mm), średnicy końcowej 16” (406 mm)                   i głębokości końcowej ok. 80,0 m. Otwór należy wykonać systemem mechanicznym – udarowo.

2. Przedmiotowe roboty winny być wykonane wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) i pod nadzorem  geologa posiadającego stosowne uprawnienia hydrogeologiczne.

3. Po wykonaniu zakresu robót i badań przewidzianych niniejszym projektem  ich wyniki należy  opracować w formie Dokumentacji  hydrogeologicznej …, ustalającej zasoby eksploatacyjne nowego ujęcia.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze 2 egz. niniejsze-

go projektu należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, celem zatwierdzenia.

5. Wnosi się o zatwierdzenie niniejszego projektu robót geologicznych na okres do dnia     31.12.2019 r.

Opracował:

(-)

mgr Antoni Giłka

SPIS  LITERATURY  I  MATERIAŁÓW  ARCHIWALNYCH.

- „Poradnik hydrogeologa”. WG, W-wa 1971 r.

- „Hydrogeologia ogólna” Z. Pazdro, WG W-wa 1983 r.

- Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych – Poradnik metodyczny. St. Dąbrowski, J. Przybyłek; Warszawa 2005 r.

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz GOSZCZYN (633), WG.

- Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz GOSZCZYN (633), WG.

- Atlas podziału hydrograficznego Polski, W-wa 2005 r.