----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT  ROBÓT  GEOLOGICZNYCH

na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 2 (awaryjnego), dla potrzeb wodociągu wiejskiego Gminy Belsk Duży.

Lokalizacja:

Miejscowość:    ROŻCE,

Gmina:              Belsk Duży,

Powiat:	   grójecki,

Województwo:  mazowieckie.

Zleceniodawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej

z/s ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży

Opracował:

(-)

mgr Antoni Giłka

S K I E R N I E W I C E,   styczeń 2017 r.

SPIS  TREŚCI:

Str.

I. Wstęp											  3

II. Lokalizacja i morfologia terenu 							  4

III. Opis wyników  prac i badań związanych z wykonaniem studni nr 1   	              5

IV. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne					  5

V. Szczegółowy zakres prac geologicznych      						  6

VI. Obliczenia hydrogeologiczne								  9

VII. Strefy ochronne ujęcia 								             11

VIII. Wykonywanie robót wchodzących w zakres przedsięwzięcia		                         11

IX. Wnioski i zalecenia końcowe					       			 12

Spis treści                                                                                                                    12

Spis załączników graficznych:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 50 000,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski (fragment), w skali 1 : 50 000,

3a  Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. A (fragment), w skali 1 : 50 000,

3b. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. B (fragment), w skali 1 : 50 000,

4.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 10 000,

5.   Mapa ewidencyjna gruntów, skala   1: 5 000,

6.   Mapa zasadnicza, w skali 1 : 500,

7.   Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 1; w skali 1 : 300,

8.   Kopia wyników badań geofizycznych – elektrooporowych,

9.   Przekrój geologiczny w skali 1: 1 000/50 000,

10.   Kopia decyzji zasobowej ujęcia,

11. Kopia aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

12. Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 2; skala 1 : 300,

13. Kopie innych dokumentów.

I.  WSTĘP

Przedmiotowy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą  05-622 Belsk Duży, przy ul. Szkolnej 9, 05-622 Belsk Duży.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robót i badań na wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 2 dla  potrzeb wodociągu wiejskiego Gminy Belsk Duży          w miejscowości ROŻCE, gm. Belsk Duży, powiat grójecki, woj. mazowieckie (zał. nr 1).

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez zleceniodawcę na około Q = 50,0 m3/h.

Obecnie ujęcie wodociągu wiejskiego w m. Rożce składa się z jednej studni głębinowej        - nr 1, o głębokości 58,70 m, wykonanej w roku 1985, jako otwór studzienny P-2, w ramach realizacji projektu badań geologicznych związanego z zaopatrzeniem w wodę miasta Grójca. Stąd, w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia opracowanej w sierpniu 1997 r. studnia ta posiada oznaczenie „P-2”.

Na etapie obecnie projektowanych robót należy to uporządkować. I tak, proponuje się:

- numerem 2, określać studnię objętą niniejszym projektem,

- numerem 1, określać studnię istniejącą, figurującą w dokumentacji

hydrogeologicznej ujęcia z 1997 r. jako „P-2”.

Zasoby eksploatacyjna tego ujęcia w ilości Q = 45,0 m3/h, przy depresji s = 9,0 zostały ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dopiero w 1997 r. na zlecenie Gminy Belsk Duży                  i zatwierdzonej decyzją Wojewody Radomskiego z dnia 25.09.1997 r. znak: OSKP.V-7530/49/97              (zał. nr 10).

Wodociąg wiejski w Rożcach posiada połącznie z wodociągiem wiejskim w  Łęczeszycach. Wspólnie zaopatrują w wodę większość obszaru Gminy Belsk Duży. Wodociąg wiejski w m. Rożce zaopatruje w wodę miejscowość Rożce, Aleksandrówka, Daszewice, Rębowola, Sadków Kolonia, Sadków Szlachecki, Sadków Poduchowny, Rosochów, Złota Góra i Wilczogóra.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych (zał. nr 11), udzielonym decyzją Starosty Grójeckiego z dnia 17.04.2013 r. znak: RS.6341.42.2013.SP obecne  zapotrzebowanie użytkownika ujęcia na wodę wynosi:

Qmaxh = 31,00 m3/h,  Qśrd= 584,00 m3/d  i  Qmaxa= 213 160 m3/a.

Obecne ujęcie wód podziemnych zaopatrujące w wodę wodociąg wiejski w m. Rożce – studnia nr 1, zlokalizowane jest w zachodniej części wsi, w odległości około 0,6 km na zachód od zwartej zabudowy  wsi Rożce, po prawej stronie łączącej Rożce ze wsią Lipie (zał. nr 1), na działce ewidencyjnej nr 166. Woda ze studni nr 1 kierowana jest na stację uzdatniania wody (SUW) położoną na działce ewidencyjnej nr 187, w centralnej części wsi. Na działce tej zlokalizowane są również pozostałe obiekty towarzyszące, tj. zbiornik wyrównawczy oraz odstojnik wód popłucznych.

Niniejszy  projekt  robót  geologicznych   opracowano na podstawie, wyników badań geofizycznych – elektrooporowych, materiałów archiwalnych, wizji lokalnej w terenie  oraz literatury fachowej.

Podlega on zatwierdzeniu przez Starostę Grójeckiego, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez wójta Gminy Belsk Duży.

II. LOKALIZACJA  I  MORFOLOGIA  TERENU.

Projektowany otwór studzienny nr 2 położony będzie na działce nr 192/1. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Belsk Duży (zał. nr 5). Wieś Rożce położona jest  w odległości około 3,8 km na północny-zachód od m. Belsk Duży, siedziby gminnych władz samorządowych.

Rzędna  terenu  w  miejscu  projektowanego otworu  studziennego nr 2, odczytana z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500,  wynosi około:

- 182,60 m n.p. morza,

zaś współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego otworu studziennego nr 2, zgodnie                z WGS.84 wynoszą:

ø  =  51o 50’ 28.17”         λ  =  20o 45’ 9.11”

Pod względem morfologicznym  rejon projektowanego ujęcia położony jest w obrębie jednostki morfologicznej zwanej Wysoczyzną Rawską i obejmuje fragment  falistej wyżyny morenowej genetycznie związanej ze stadiałem Warty Zlodowacenia Środkowopolskiego

Wody powierzchniowe z tego rejonu wsi Rożce odprowadzane są w kierunku południowo-zachodnim  do rzeki Mogilanki – zlewnia III rzędu, stanowiącej lewobrzeżny dopływ rzeki Pilicy – zlewnia II rzędu, która kieruje swoje wody do rzeki Wisły – zlewnia I rzędu. Rzeka Mogielanka płynie w odległości około 3,6 km na południowy-zachód od obszaru projektowanych robót.

Położenie obszaru projektowanych robót i badań na tle Mapy Geośrodowiskowej Polski – arkusz A i B Grójec (596) przedstawiają  zał. nr 3a i 3b. Cały teren w sąsiedztwie projektowanego ujęcia zagospodarowany jest w obszarze zurbanizowanym związanym z zabudową wsi Rożce, sąsiadującym z użytkami rolnymi i leśnymi.

Rejon ujęcia położony jest w obrębie arkusza mapy topograficznej w skali  1 : 50 000 – Grójec -  M-34-6-B.

Rejon projektowanych robót położony jest w obrębie terenu podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – na południowo-zachodnim skraju Obszaru chronionego krajobrazu – Dolina Rzeki Jeziorki. Natomiast w odległości ok. 0,385 km na wschód od obszaru projektowanych robót przebiega zachodnia granica Rezerwatu „Modrzewina”.

Szczegółowe położenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w m. Rożce oraz projektowanego otworu studziennego nr 2 przedstawiają zał. nr 4, 5 i 6. Lokalizacja zapewni wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej w granicach części działki ewidencyjnej nr 190/1.

## III. OPIS  WYNIKÓW   PRAC  I  BADAŃ  ZWIĄZANYCH  Z WYKONANIEM

## STUDNI  NR  1  ORAZ  INNYCH  WYKONANYCH  W REJONIE  PROJEKTOWANEGO

## UJĘCIA.

Studnia nr 1 przedmiotowego ujęcia o głębokości 46,00 m, jak wspomniano wcześniej, ujmuje do eksploatacji warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” S.A. w Pruszkowie. Otwór został pierwotnie odwiercony do głębokości 49,00 m p.p. terenu

Konstrukcja techniczna otworu studziennego pochodzi z okresu budowy studni z roku 1993        i stanowi ją filtr kolumnowy siatkowy, wykonany z rury stalowej perforowanej owiniętej siatką stylonową nr S-12, o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa             11 3/4” (298 mm)       - długości   3,00 m,

- część czynna           	      11 3/4” (298 mm)       - długości 15,00 m,

- rura nadfiltrowa             11 3/4” (298 mm)       - długości  28,00 m.

Podczas próbnego pompowania w roku 1993 uzyskano następujące wyniki:

Q1 =  21,00 m3/h   ;     s1 =  2,35 m	;  	q1 =  8,90 m3/h/1ms,

Q2 =  42,00 m3/h   ;     s2 =  3,76 m 	;  	q2 = 11,20 m3/h/1ms,

Q3 =  63,00 m3/h   ;      s3 =  5,67 m	;  	q3 = 11,10 m3/h/1ms,

Na podstawie uzyskanych wyników tego pompowania oraz wyników obliczeń hydrogeologicznych ustalono wówczas wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości                    Qe = 63,00 m3/h, przy depresji se = 5,70 m.

# Woda w roku 1993 zawierała zawartość związków żelaza – 0,80 mg/l, przy ówcześnie obowiązującej normie  0,5 mg/l (obecnie 0,2 mg/l) oraz związków manganu w ilości 0,11 mg/l, przy ówcześnie obowiązującej normie  0,1 mg/l (obecnie 0,05 mg/l). Wyniki analizy wody z tej studni          z roku 1993 przedstawia zał. nr 7.

Otwór studzienny obudowany jest obudową studzienną żelbetową, kręgową.

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu studziennego nr 1 przedstawia zał. nr 7.

IV. BUDOWA   GEOLOGICZNA  I  WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE.

Dotychczasowymi pracami hydrogeologicznymi na omawianym terenie stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych.

Zgodnie ze szczegółową Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Grójec (596) – zał. nr 2, rejon ujęcia położony jest w obrębie jednostki:

bQ                                                                  cQ

3 ------ II  , na pograniczu z jednostką           1 ------- II

Tr                                                                   Tr

Wartość współczynnika filtracji k powinna być zbliżona do k = 0,0001157 m/s, zaś wydajność jednostkowa q = około 5,0 m3/h/1ms. Jakość wody na tym obszarze powinna odpowiadać II klasie czystości, może wykazywać tylko niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm dla wody do picia pod względem zawartości związków żelaza - do 1,00 mg/dm3Fe, przy normie 0,2 mg/dm3Fe i manganu - do 0,20 mg/dm3Mn, przy normie 0,05 mg/dm3Mn . Woda będzie musiała uzdatniana.

Przekrój geologiczny przez rejon lokalizacji projektowanego ujęcia przedstawia zał. nr 9.

Na podstawie analizy archiwalnych materiałów geologicznych przyjęto następujący  profil geologiczny projektowanego otworu studziennego:

0,00 -    0,30    -  gleba,

-    5,50    -  piasek różnoziarnisty, w stropie zagliniony,

-  10,00    -  glina zwałowa,                                                          Czwartorzęd

-  40,00    -  piasek drobno- i średnioziarnisty, w stropie pylasty

-  46,00    -  glina zwałowa, c. szara,

-  56,00    -  mułki,

-  77,00    -  piaski drobno- i średnioziarniste,

-  82,00    -  mułki.

Do eksploatacji przewiduje się ująć warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło wody tej warstwy, o charakterze napiętym, po nawierceniu na głębokości około 56,0 m p.p. terenu, powinno ustabilizować się na poziomie około 18,0 m p.p. terenu.

Profil geologiczny projektowanego otworu studziennego przedstawia  zał. nr 12.

V.  SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  PROJEKTU  PRAC  GEOLOGICZNYCH.

Wykonanie otworu studziennego nr 2:

W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać otwór studzienny rozpoznawczy o średnicy początkowej ” ( mm) i końcowej ” ( mm), do głębokości końcowej około 81,0 m, przy głębokości odwiertu ok. 82,0 m. Otwór należy wykonać systemem mechanicznym – udarowo.

- 1.1. Wykonanie otworu.

Wiercenie  należy  wykonać przy zastosowaniu trzech kolumn rur obsadowych:  24”                    (610 mm) do głębokości około 8,0 m p.p. terenu; 20” (508 mm) do głębokości około 42,0 m p.p. terenu  i  18” (457 mm) do głębokości końcowej, tj. około 82,0 m, przy użyciu świdra rurowego, łyżki wiertniczej i ewentualnie dłuta.

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do znormalizowanych skrzynek:

- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,

- z warstw spoistych o dużej miąższości, co 2,0 m,

- z warstw wodonośnych o dużej miąższości, co 1,0 m.

Nie przewiduje się pobieranie żadnych innych próbek gruntu. Współczynnik filtracji zostanie określony polowo – na podstawie wyników próbnego pompowania.

Pobranym próbkom należy nadać charakter czasowy – należy je zlikwidować dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji wynikowej.

Uwaga: w nawiązaniu do wymogów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r, poz. 1131) „o zamierzonym poborze próbek powstałych              w wyniku przedmiotowych robót geologicznych należy zawiadomić na piśmie Starostę Grójeckiego             i Państwową Służbę Geologiczną (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie z/s przy                     ul. Rakowieckiej 4”, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.”

W tak wykonanym otworze, na głębokości około 81,0 m p.p. terenu, po wykonaniu 1-metrowej „poduszki „ żwirowej, należy posadowić filtr studzienny szczelinowy, wykonany z rur PVC,                o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa	ø 280 mm    ;     l  =   4,50 m,

- część czynna		ø 280 mm    ;     l  =  20,00 m (części perfor. ok. 18,50 mb.),

- rura nadfiltrowa                                 l  =  56,50 m, w tym:

- ø 280 mm                             ;     l  =   2,00 m,

- redukcja ø 280/315 mm        ;     l  =   0,50 m,

- ø 315 mm                              ;     l  = 54,00 m.

Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową, przy sukcesywnym podciąganiu kolumny rur osłonowych 18” (457 mm), którą podobnie, jak kolumny rur 20” (508 mm) i 24” (611 mm),  należy całkowicie usunąć z otworu.

Szczegółową  konstrukcję  filtra  ustali  geolog  nadzorujący  prace  w dostosowaniu do rzeczywistych wyników wiercenia, a w szczególności do miąższości  i wykształcenia warstwy wodonośnej.

1.2. Próbne pompowanie otworu studziennego.

Po  zakończeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu pompy głębinowej należy przystąpić do próbnego pompowania  poprzez wykonanie pompowania  oczyszczającego                        i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczające należy prowadzić  aż do czasu uzyskania czystej i klarownej wody oraz uzyskania stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody, przez max. okres do 24h.

Następnie należy otwór zdezynfekować przez wlanie do jego wnętrza środka odkażającego.  Pod  działaniem  środka  otwór należy pozostawić  przez  okres  12 - 24  godzin,  a  następnie przystąpić do wykonania pompowania pomiarowego.

Celem pompowania pomiarowego jest sprawdzenie pracy otworu studziennego w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych, pobranie prób wody do przeprowadzenia analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody, określenie sprawności wykonanego otworu studziennego oraz określenie parametrów hydrogeologicznych ujęcia:

- średniego współczynnika wodoprzepuszczalności,

- teoretycznego zasięgu leja depresji,

- obliczenie współczynnika oporu studni C (współczynnika Waltona), określającego stopień oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonośnej.

Próbne pompowanie należy przeprowadzić z wydajnościami ustalonymi przez geologa nadzorującego prace, wg zasady:

Q1  =   1/4  Qmax.   ;   Q2  =   1/2  Qmax.   ;     Q3  =   3/4  Qmax.    ;    Q4  =   Qmax.

Wydajność maksymalna winna być ustalona przez geologa nadzorującego prace na podstawie wyników uzyskanych na etapie pompowania oczyszczającego. Podczas pompowania pomiarowego projektowanego otworu nr 2, należy prowadzić obserwacje zachowania poziomu zwierciadła wody      w studni nr 1.

Wstępnie przyjmuje się, że czas pompowania  pomiarowego  na każdym z trzech pierwszych stopni dynamicznych wyniesie 1,5 – 3,0 godzin, natomiast pompowanie na ostatnim stopniu dynamicznym zostanie przedłużone do  czasu  ustabilizowania  się  depresji. Proponuje się przeprowadzić pompowanie pomiarowe na czwartym stopniu dynamicznym przez okres 24h.

Po zakończeniu każdego cyklu pompowania należy prowadzić obserwacje wzniosu poziomu zwierciadła wody w otworze studziennym do względnej stabilizacji.

Ostateczną  decyzję  o  czasie trwania pompowania pomiarowego podejmie nadzór geologiczny.

Wyniki przedmiotowego pompowania powinny umożliwić obliczenie parametrów charakteryzujących stan techniczny studni:

- współczynnika oporu studni – C,

- współczynnika oporu warstwy wodonośnej – B,

- przewodności hydraulicznej T,

w  miejscu wykonania otworu studziennego nr 2.

Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać  próbę wody do analizy fizyko-chemicznej i  bakteriologicznej oraz technologicznej.

Zakres analizy powinien obejmować następujące parametry fizyko-chemiczne:

barwa, mętność, odczyn, zapach, twardość ogólna, zasadowość alk., utlenialność oraz zawartość:

manganu, żelaza ogólnego, manganu, chlorków, amoniaku, azotanów, azotynów, siarcza-

nów oraz substancji rozpuszczonych lub suchej pozostałości.

Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzać na sąsiednie grunty rolne w uzgodnieniu z ich właścicielami.

Podczas prowadzenia próbnego pompowania  pomiar zalegania zwierciadła wody w otworze  studziennym  należy  prowadzić  gwizdkiem  hydrogeologicznym (świstawką) lub czujnikiem elektrycznym, zaś pomiar jego wydajności prowadzić wodomierzem przepływowym.

Pompowanie pomiarowe  należy poprzedzić  stabilizacją statycznego zwierciadła wody.

Szczegółowy projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 2 przedstawia zał. nr 12.

Harmonogram prac i badań:

- Prace wiertnicze wraz z materiałami, filtrowaniem i próbnym pompowaniem

otworu studziennego nr 2					           		-  7 tygodni,

-    Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody surowej                 -  2 tygodnie,

-    Prace geodezyjne							            -  1 dzień,

-    Opracowanie dokumentacji powykonawczej 				- 3 tygodnie.

W ramach prac geodezyjnych należy określić rzędną terenu w miejscu lokalizacji robót geologicznych, a także określić współrzędne płaskie lokalizacji otworu studziennego w układzie „2000”, oraz wykonać szkic lokalizacji otworu z domiarem do granic działki.

Termin rozpoczęcia robót: po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt, wyborze

wykonawcy i dokonaniu stosownych zgłoszeń wymaganych ustawą P.g. i g.

Termin zakończenia robót: zgodnie z w.w. harmonogramem.

VI.  OBLICZENIA  HYDROGEOLOGICZNE.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:

k - współczynnik filtracji warstwy wodonośnej k = 0,0001157 m/s = 10,0 m/d (przyjęto,

na podstawie ”Poradnika hydrogeologa” WG W-wa 1971 r.)

l - długość części aktywnej filtra (część perforowana) ;  l =  18,50 m

d - średnica projektowanego otworu studziennego wraz z obsypką;

d = 0,457 m,

1. Obliczenie prędkości wlotowej wody do filtra, wg wzoru :

k

Vd =  --------

15

0,0001157

Vd  =  --------------

15

Vd  =  0,00072 m/s = 2,59 m/h

- Obliczenie dopuszczalnej przepustowości  projektowanego filtra:

Q d =    x  l  x  d  x  Vd

Q d =  3,14  x  18,50  x  0,457  x 2,59

Qd  = 68,76  m3/h

Natomiast, zgodnie z danymi producentów filtrów, przepustowość 1mb filtra szczelinowego              ø 280 mm i szczelinie 0,75 mm wynosi około 7,0 m3/h. Tak więc, zgodnie z w/w parametrami przepustowość projektowanego filtra wynosi:

Qd = 18,50 mb  x  7,0 m3/h = 129,50 m3/h

Jak z powyższych obliczeń wynika, przyjęta konstrukcja zapewni odpowiednią przepustowość projektowanego filtra studziennego.

3. Obliczenie depresji przy projektowanej wydajności eksploatacyjnej Qe = 50,0 m3/h, przy

założeniu wielkości wydajności jednostkowej około q = 5,0 m3/h/1ms.

Qe

se = ---------

q

50,0

se = -------- =  10,0 m

5,0

4. Obliczenie teoretycznego zasięgu oddziaływania ujęcia w promieniu R, obliczona

wzorem R = 3000sk, dla se= 10,0 m , k = 0,0001157 m/s :

R = 3000 x 10,0 0,0001157=  322,69 = 323,0 m

VII. STREFY  OCHRONNE  UJĘCIA.

Dla projektowanego otworu studziennego proponuje się wyznaczyć wyłącznie teren ochrony bezpośredniej o promieniu r = do 4,0 m, który należało będzie zagospodarować zgodnie  z art. 53 ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469; ze zm.).

W związku z występującymi w nadkładzie projektowanej do ujęcia warstwy wodonośnej pakietem utworów izolujących słaboprzepuszczalnych (gliny, mułki) o miąższości ok. 18,5 m, nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenu ochrony pośredniej.

Teren w rejonie projektowanej studni jest zurbanizowany.  Jednak nie występują w tym rejonie  potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych przeznaczonej do ujęcia warstwy wodonośnej.

VIII.  WYKONYWANIE ROBÓT  WCHODZĄCYCH  W  ZAKRES  PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W nawiązaniu do wymagań przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne                  i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131; ze zm.) roboty geologiczne powinny być wykonywane                z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, przez wykonawcę legitymującego się stosownymi uprawnieniami i pod dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – posiadających zatwierdzenia do ich wykonywania.

Roboty wiertnicze winny być realizowane z zachowaniem wymogów rozporządzenia                   z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie  szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.  z 2014 r. poz. 812) oraz innych przepisów wykonawczych dotyczących BHP i p. poż.

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego, zamiar przystąpienia do realizacji robót przewidzianych niniejszym projektem inwestor winien zgłosić organowi zatwierdzającemu niniejszy projekt – Staroście Grójeckiemu i organowi samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Belsk Duży, conajmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

IX.  WNIOSKI  I  ZALECENIA  KOŃCOWE.

- W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać jeden otwór studzienny rozpoznawczy o średnicy końcowej ø 18” (457 mm) i głębokości końcowej 81,0 m p.p. terenu, przy głębokości odwiertu 82,0 m p.p. terenu  –  systemem mechanicznym – udarowo.

- Przedmiotowe prace winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne                   i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131; ze zm.) oraz pod nadzorem geologa posiadającego stosowne uprawnienia hydrogeologiczne.

- Przed podjęciem robót w terenie, inwestor powinien termin rozpoczęcia robót zgłosić Staroście Grójeckiemu oraz Wójtowi Gminy Belsk Duży.

- Po wykonaniu zakresu robót i badań przewidzianych niniejszym projektem,                      a związanych z wykonanie otworu studziennego nr 2, ich  wyniki należy  opracować                  w  formie dokumentacji  hydrogeologicznej ustalającej  wydajność eksploatacyjną oraz zasoby eksploatacyjne  nowego ujęcia.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze 2 egz. niniejszego projektu należy przedłożyć Staroście Grójeckiemu, celem zatwierdzenia.

- Wnosi się  do organu ds. geologii o zatwierdzenie niniejszego projektu robót  na okres do dnia 31.12.2020 r.

Opracował:

(-)

mgr Antoni Giłka

SPIS  LITERATURY  I  MATERIAŁÓW  ARCHIWALNYCH.

- „Poradnik hydrogeologa”. WG, W-wa 1971 r.

- „Hydrogeologia ogólna” Z. Pazdro, WG W-wa 1983 r.

- Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych – Poradnik metodyczny. St. Dąbrowski, J. Przybyłek; Warszawa 2005 r.

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Grójec (596), WG.

- Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Grójec (596), WG.

- Uproszczona dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w m. Rożce, gm. Belsk Duży. Pracownia Projektów Ochrony Środowiska, Kielce; sierpień 1997 r.

- Atlas podziału hydrograficznego Polski, W-wa 2005 r.

- Materiały archiwalne z zasobów PSH.