----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT  ROBÓT  GEOLOGICZNYCH

na wykonanie ujęcia wód podziemnych - otworu studziennego nr 1a (zastępczego)              z utworów czwartorzędowych dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego                 w miejscowości  ŁĘCZESZYCE, gm. Belsk Duży, powiat grójecki,  województwo mazowieckie.

INWESTOR:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Ul. Szkolna 9

05- 622  Belsk Duży

Opracował:

S K I E R N I E W I C E,   wrzesień 2017 r.

SPIS  TREŚCI:

Str.

I. Wstęp											  3

II. Lokalizacja i morfologia terenu 							  5

III. Opis wyników dotychczasowych prac na ujęciu                      			  6

IV. Szczegółowy zakres robót geologicznych      						  9

V. Obliczenia hydrogeologiczne 								13

VI. Strefy ochronne										14

VII. Wykonywanie robót wchodzących w zakres przedsięwzięcia			14

VIII. Wnioski i zalecenia końcowe					       		 	15

Spis literatury i materiałów archiwalnych                                                                 16

Spis załączników graficznych:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 50 000,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski (fragment) w skali 1 : 50 000,

3a. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. A (fragment) w skali 1 : 50 000,

3b. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. B (fragment) w skali 1 : 50 000,

4.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 10 000,

5.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa, w skali 1 : 500

6.   Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 1; w skali 1 : 300,

7.   Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 2; w skali 1 : 300,

8.   Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 3; w skali 1 : 300,

9.   Przekrój geologiczny w skali 1: 1 000/500,

10. Kopie dokumentów w zakresie ustalenia zasobów wód podziemnych ujęcia,

11. Kopia aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód

popłucznych.

12. Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1a (zastępczego); skala 1 : 300,

13. Kopia innych dokumentów.

I.   WSTĘP

Przedmiotowy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym z/s 05-622 Belsk Duży, ul. Szkolna 9.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robót i badań na wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 1a (zastępczego) dla potrzeb ujęcia grupowego wodociągu wiejskiego w miejscowości ŁĘCZESZYCE, gm. Belsk Duży, powiat grójecki, woj. mazowieckie (zał. nr 1).

Obecnie ujęcie wodociągu wiejskiego w Łęczeszycach składa się z trzech studni głębinowych:

- studni nr 1, o głębokości 57,5 m, wykonanej w roku 1969 przez nieznaną jednostkę wojskową z Gdyni,

- studni nr 2, o głębokości 59,50 m, wykonanej w 1988 roku przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Pruszkowie, oraz

- studni nr 3, o głębokości 52,0 m, wykonanej w 2006 roku przez Zakład (Wiertniczy) Studniarski Pana Leopolda Śmiałkowskiego z Łodzi.

Na etapie opracowywania w listopadzie 2005 r. Projektu prac geologicznych … stanowiącego między innymi podstawę wykonania studni nr 3 tego ujęcia, przedstawiono historię związaną                z dokumentowaniem studni nr 1 i nr 2 ujęcia, którą postanowiono przytoczyć w przedmiotowym opracowaniu:

„Użytkownik ujęcia – Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, nie posiada dotychczas oryginału lub kopii dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni nr 1 i decyzji zatwierdzającej tę dokumentację.

Na ślad tych dokumentów udało się dotrzeć w archiwum gospodarki wodnej Starostwa Powiatowego w Grójcu, zaś przede wszystkim w Centralnym Archiwum Dokumentacji Państwowego Instytutu  Geologicznego w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 4.

W zasobach archiwalnych tego ostatniego archiwum znajduje się dokumentacja geologiczna, jednak pod nazwą miejscowości „MAŁA WIEŚ”, gm. Belsk Duży, opracowana w roku 1978 przez PZRwW „WODROL” w Pruszkowie na zlecenie Zjednoczenia Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Kielcach z przeznaczeniem dla Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Małej Wsi.

Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji należy stwierdzić, że w 1978 r. ujęcie zlokalizowane na gruntach wsi ŁĘCZESZYCE udokumentowano pod błędną nazwą – „MAŁA WIEŚ”, sugerując się zapewne siedzibą zleceniodawcy, tj. Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego, które wtedy okresowo eksploatowało przedmiotowe ujęcie.

Zasoby eksploatacyjne tego ujęcia, w wysokości Q = 95,0 m3/h, przy depresji s = 5,40 m, zostały ustalone decyzją Wojewody Radomskiego z dnia  12.09.1978 r. znak: GT.VIII-8530/56/78 (zał. nr 10).

Użytkownik ujęcia nie posiada oryginału lub kopii decyzji zatwierdzającej aneks do dokumentacji hydrogeologicznej opracowany po wykonaniu studni nr 2 tego ujęcia  w roku 1988 i ustalający wydajność eksploatacyjną studni nr 2 w wysokości Qe= 95,0 m3/h, przy depresji       se= 7,5 m.

Na ślad przedmiotowych decyzji nie natrafiono również w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – Delegaturze w Radomiu, oraz Państwowym Instytucie Geologicznym –Centralnym Archiwum Dokumentacji i Banku HYDRO. Jest prawdopodobne, że ówczesny użytkownik ujęcia nie przedstawił jej do zatwierdzenia. Na fragmenty opracowania dokumentacji powykonawczej - „Aneksu …”, natrafiono u obecnego użytkownika ujęcia              w formie zbiorczego zestawienia wyników wiercenia.”

Po wykonaniu studni nr 3 tego ujęcia  został opracowany Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej …, który ustalił wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Q = 81,0 m3/h, przy depresji s = 6,0 m, który został przyjęty zawiadomieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17.08.2006 r. znak: OŚ.G.I.7521-17/06 (zał. nr 10).

Użytkownik ujęcia posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych udzielone przez Starostę Grójeckiego na okres do dnia 06.09.2026 r.  –  decyzja z dnia 07.09.2016 r. znak: RS.6341.95.2016.PF  (zał. nr 11).

Pozwolenie upoważnia użytkownika ujęcia do poboru wody w  ilości :

Qmaxh =          95,0 m3/h

Qśrd   =        929,0 m3/d

Qa     = 340 774,0 m3/a

Zgodnie z w.w pozwoleniem wodnoprawnym, którym zostały objęte studnie nr 2 i nr 3 były one dotychczas eksploatowane przemiennie,  w  ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych,                                 z następującymi wydajnościami eksploatacyjnymi:

- Qe = 95,0 m3/h, przy depresji se = 7,50 m – studnia nr 2,

- Qe = 81,0 m3/h, przy depresji se = 6,00 m – studnia nr 3,

Studnia nr 1 jest od kilkunastu lat wyłączona z eksploatacji ze względu na stan techniczny – zasyp filtra. W roku 2006, na etapie opracowania wówczas „Projektu prac geologicznych na wykonanie studni nr 3 …” tego ujęcia, studnia ta została objęta projektem zmiany konstrukcji (rekonstrukcji). Przedsięwzięcie w tym zakresie nie zostało jednak zrealizowane i użytkownik odstąpił od tego zamiaru. Zostanie ona zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnych wyników wiercenia studni             nr 1a.

Studnia nr 2 od kilkunastu lat była eksploatowana z coraz bardziej ograniczaną wydajnością eksploatacyjną (Q = ok. 35,0 m3/h)  z uwagi na postępujące „piaszczenie”. W ostatnim sezonie letnim została wyłączona z eksploatacji. W roku 2016 studnia ta została objęta projektem zmiany konstrukcji. Przedsięwzięcie w tym zakresie nie zostało dotychczas zrealizowane. Ostateczna decyzja o dalszych losach studni zostanie podjęta do dnia 31.12.2019 r. – data ważności decyzji nr 191/16/PE.I Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22.06.2016 r., zatwierdzającej ww. projekt.

Ryzyko związane z powodzeniem robót objętych ww. projektem, przy dysponowaniu ograniczonymi środkami finansowymi, skłoniło użytkownika ujęcia do podjęcia decyzji o wykonaniu w pierwszej kolejności studni nr 1a.

Wodociąg grupowy ŁĘCZESZYCE zaopatruje obecnie w wodę wsie Łęczeszyce, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka, Koziel, Skowronki, Belsk Duży i Mały, Stara Wieś, Grotów Odżywołek i Mała Wieś.

Sieć wodociągowa tego wodociągu jest spięta z sieciami wodociągowymi wodociągów wiejskich Gminy Łęczeszyce w miejscowościach Lewiczyn i Rożce.

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez zleceniodawcę na  Q = ok. 85 - 95 m3/h.

Niniejszy  projekt  robót  geologicznych   opracowano na podstawie materiałów archiwalnych, wizji lokalnej w terenie  oraz literatury fachowej.

Podlega on zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Belsk Duży

II. LOKALIZACJA  I  MORFOLOGIA  TERENU.

Ujęcie wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w m. ŁĘCZESZYCE zlokalizowane jest  w południowej części gminy Belsk Duży, w odległości  ca 1,4 km na południowy-wschód od drogi asfaltowej łączącej Belsk Duży z  Mogielnicą (zał. nr 1). Działka wodociągowa           nr 411, na której położone jest ujęcie zlokalizowana jest w kompleksie leśnym w północno-wschodniej części wsi.

Wieś Łęczeszyce oddalona jest około 5,5 km. na południowy-zachód od Belska Dużego, siedziby gminnych władz samorządowych.

W miejscu lokalizacji projektowanego otworu studziennego nr 1a (zastępczego) rzędna terenu wynosi ok.  171,90 m n.p. morza – odczytana z mapy zasadniczej w skali 1 : 500 – zał. nr 5.

Zgodnie z WGS.84 współrzędne geograficzne projektowanego otworu studziennego studni       nr 1a (zastępczego), wynoszą:

ø  =  51o 47’ 03.64”         λ  =  20o 47’ 59.35”

Analogicznie, zgodnie z WGS.84, współrzędne geograficzne otworu studziennego studni nr 1 wynoszą:

ø  =  51o 47’ 3.36”         λ  =  20o 47’ 59.46

Różnią się również one znacznie od współrzędnych określonych dla tego otworu studziennego               w dokumentacji hydrogeologicznej z okresu budowy:

ø  =  51o 47’ 06”               λ  = 20o 48’ 07”.

Zgodnie z WGS.84, współrzędne geograficzne otworu studziennego studni nr 2 wynoszą:

ø  =  51o 47’ 2.92”         λ  =  20o 47’ 59”

Różnią się one znacznie od współrzędnych określonych dla tego otworu studziennego               w dokumentacji hydrogeologicznej z okresu budowy:

ø  =  51o 47’ 06”               λ  =  20o 48’ 07”.

Współrzędne geograficzne otworu studziennego studni nr 3, zgodnie z WGS.84,  wynoszą:

ø  =  51o 47’ 2.5”         λ  =  20o 47’ 58.62”

Nieprecyzyjne określenie położenia otworów studziennych nr 1 i nr 2 wchodzących w skład przedmiotowego ujęcia skutkować może błędnym ich położeniem zwłaszcza na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (zał. nr 2).

Pod względem morfologicznym teren projektowanego ujęcia położony jest w obrębie jednostki zwanej Wysoczyzną Rawską i obejmuje fragment  falistej wyżyny morenowej genetycznie związanej ze stadiałem Warty zlodowacenia środkowopolskiego, rozciętej w tym miejscu przez dolinę rzeki Dymówki – zlewnia III rzędu, lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy – zlewnia II rzędu, uchodzącej do rzeki Wisły – zlewnia I rzędu.

Zgodnie ze szczegółową Mapą Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Goszczyn (633) – zał. nr 2, rejon ujęcia położony jest w obrębie jednostki:

Q

---

baQ

2 -------- II

Tr

Położenie obszaru projektowanych robót na tle Mapy Geośrodowiskowej Polski – arkusz A i B Goszczyn (633) przedstawiają  zał. nr 3a i 3b. Cały teren w sąsiedztwie projektowanego ujęcia zagospodarowany jest przez użytki leśne i rolne.

Rejon ujęcia położony jest w obrębie arkusza mapy topograficznej w skali  1 : 50 000 – Goszczyn  -  M-34-6-D.

Rejon projektowanych robót położony jest poza terenami podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Szczegółowe położenie ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego                                     w m. Łęczeszyce przedstawiają zał. nr 4 i 5. Lokalizacja zapewni wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej w obrębie istniejącej działki wodociągowej.

## III. OPIS  WYNIKÓW  DOTYCHCZASOWYCH  PRAC  NA  UJĘCIU.

Studnia nr 1:

Studnia nr 1 została wykonana do głębokości 57,50 m. p.p. terenu w roku 1969 przez nieznaną jednostkę wojskową z Gdyni dla potrzeb wojsk stacjonujących w tym rejonie w ramach przygotowań do inwazji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego. Później była eksploatowana dla potrzeb PGO w Małej Wsi, gm. Belsk Duży.

Użytkownik ujęcia nie posiada dokumentacji hydrogeologicznej tej studni. Historię jej udokumentowania opisano w punkcie I niniejszego projektu robót geologicznych.

W roku 1978 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Pruszkowie wykonało próbne pompowanie tej studni, w celu określenia jej parametrów hydrogeologicznych. Prawdopodobnie przy tej okazji wykonano większy zakres prac, a mianowicie wykonano rekonstrukcję pierwszego stopnia (pomiar głębokości otworu studziennego, średnicy filtra, głębokości zalegania górnej krawędzi rury nadfiltrowej, wykonanie próbnego pompowania), którego wyniki posłużyły

Wojewodzie Radomskiemu do ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia w wysokości Q = 95,0 m3/h, przy depresji s = 5,4 m. – decyzja z dnia 12.09.1978 r.  znak: GT.VIII-8530/56/78 (zał. nr 9).

Na podstawie archiwalnych dokumentacji wodnoprawnych konstrukcję techniczną studni nr 1 tworzą:

- kolumna rur obsadowych   20” (508 mm) posadowiona na głębokości 34,0 m. p.p.

terenu, oraz

- filtr studzienny siatkowy posadowiony na głębokości 57,5 m. p.p. terenu o następującej

konstrukcji:

- rura podfiltrowa		 14” (356 mm),	długości  3,5 mb,

- część czynna  		 14” (356 mm),	długości  6,0 mb,

- rura międzyfiltrowa		 14” (356 mm),	długości  4,0 mb,

- część czynna  		 14” (356 mm),	długości 10,0 mb,

- rura nadfiltrowa		 14” (356 mm),	długości   8,0 mb.

Studnia ujmuje warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą    w interwale głębokości 29,0 – 54,0 m p.p. terenu, której zwierciadło wody o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokości około 29,0 m p.p. terenu, zaś stabilizowało się na głębokości       13,70 m p.p. terenu. Brak jest wyników próbnego pompowania. Na podstawie parametrów określonych w decyzji zasobowej, ówczesną wydajność jednostkową można określić w wysokości q = 17,59 m3/h/1ms.

Obudowa studzienna kręgowa tej studni wyniesiona jest 0,90 m. nad powierzchnię otaczającego terenu.

Od lat studnia jest wyłączona z eksploatacji z uwagi na intensywne piaszczenie – zostanie zlikwidowana po wykonaniu projektowanego otworu studziennego nr 1a (zastępczego).

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 1 przedstawia zał. nr 6.

Studnia nr 2:

W roku 1988 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Pruszkowie wykonało studnię nr 2 tego ujęcia. Jej głębokość wynosi 59,50 m p.p. terenu.

Na podstawie zachowanej kserokopii zbiorczego zestawienia wyników wiercenia studziennego można określić dokładnie konstrukcję i warunki hydrogeologiczne tej studni.

Studnię odwiercono w dwóch kolumnach rur   20” (508 mm) i  18” (457 mm.)  Kolumnę rur  20” posadowiono w korku iłowym na głębokości 27,50 m p.p. terenu natomiast kolumnę rur  18” całkowicie usunięto z otworu studziennego po jego zafiltrowaniu.

Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą w interwale głębokości 29,00 – 55,50 m p.p. terenu, której zwierciadło wody                      o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokości około 29,0 m p.p. terenu, a stabilizowało się na głębokości 14,40 m p.p. terenu.

W otworze studziennym, na głębokości 59,50 m p.p. terenu, zabudowano filtr studzienny siatkowy następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa		 14” (356 mm),	długości  4,50 mb,

- część czynna  		 14” (356 mm),	długości  5,52 mb,

- rura międzyfiltrowa		 14” (356 mm),	długości  0,87 mb,

- część czynna  		 14” (356 mm),	długości  5,74 mb,

- rura międzyfiltrowa		 14” (356 mm),	długości  0,87 mb,

- część czynna  		 14” (356 mm),	długości  5,72 mb,

- rura międzyfiltrowa		 14” (356 mm),	długości  0,95 mb,

- część czynna  		 14” (356 mm),	długości  6,12 mb,

- rura nadfiltrowa		 14” (356 mm),	długości 12,21 mb.

Podczas próbnego pompowania uzyskano następujące wyniki:

# Q1 = 33,00 m3/h   ;     s1 =  2,65 m.	;  q1 = 12,45 m3/h/1ms,

# Q2 = 66,00 m3/h   ;     s2 =  5,21 m. 	;  q2 = 12,66 m3/h/1ms,

Q3 = 95,00 m3/h   ;     s3 =  7,50 m.	;  q3 = 12,66 m3/h/1m/s.

Współczynnik filtracji ujętej warstwy wodonośnej określono w wysokości k = 0,00014 m/s.

Na podstawie wyników próbnego pompowania określono wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Q = 95,00 m3/h , przy depresji  s =  7,5 m. Brak dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (aneksu) powstałej po wykonaniu tych  prac geologicznych.

Obudowa studzienna kręgowa tej studni wyniesiona jest 0,30 m nad powierzchnię otaczającego terenu.

Obecnie studnia jest wyłączona z eksploatacji z uwagi na „piaszczenie”. Użytkownik ujęcia opracował Projekt robót geologicznych obejmujący zmianę konstrukcji tej studni, który został zatwierdzony decyzją nr 191/16/PE.I Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22.06.2016 r. znak: PE-I.7430.35.2016.AB, z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2019 r. Użytkownik ujęcia nie wyklucza również podjęcia decyzji o zlikwidowaniu tej studni, jednak dopiero po uzyskaniu zadawalających wyników związanych z odwiertem studni nr 1a, objętej niniejszym projektem robót geologicznych.

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 2 przedstawia zał. nr 7.

Studnia nr 3:

W roku 2006 Zakład Wiertniczy (Studniarski) Pana Leopolda Śmiałkowskiego                         z/s  w Łodzi, przy ul. Hortensji 28, wykonał studnię nr 3 tego ujęcia. Jej głębokość wynosi 52,0 m p.p. terenu.

Studnię odwiercono w dwóch kolumnach rur   20” (508 mm) i  18” (457 mm.).                    Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą             w interwale głębokości 24,00 – 48,50 m p.p. terenu, której zwierciadło wody  o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokości około 24,0 m p.p. terenu, a ustabilizowało się na głębokości 16,73 m p.p. terenu.

W otworze studziennym, na głębokości 52,0 m p.p. terenu, zabudowano filtr studzienny                        w spągu warstwy siatkowy, zaś w stropie szczelinowy,  wykonany z rur PVC o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa		 280 mm,	długości  5,33 mb,

- część czynna  		 280 mm,	długości  2,60 mb; siatka stylonowa nr 12,

- rura międzyfiltrowa		 280 mm,	długości  0,42 mb,

- część czynna  		 280 mm,	długości  2,60 mb, siatka stylonowa nr 12,

- rura międzyfiltrowa		 280 mm,	długości  0,42 mb,

- część czynna  		 280 mm,	długości  3,56 mb, siatka stylonowa nr 12,

- rura międzyfiltrowa		 280 mm,	długości  0,38 mb,

- część czynna  		 280 mm,	długości  2,67 mb; szczelina 0,75 mm,

- rura międzyfiltrowa		 280 mm,	długości  0,34 mb,

- część czynna  		 280 mm,	długości  2,67 mb; szczelina 0,75 mm,

- rura międzyfiltrowa		 280 mm,	długości  0,34 mb,

- część czynna  		 280 mm,	długości  3,64 mb; szczelina 0,75 mm,

- rura nadfiltrowa			długości 27,03 mb, w tym:

-  280 mm,	               długości   0,27 mb,

- redukcja   280/315 mm, długości   0,34 mb,

-  315 mm,	                długości 26,42 mb.

Podczas próbnego pompowania uzyskano następujące wyniki:

# Q1 = 81,00 m3/h   ;     s1 =  5,95 m	;       T1 = 18h            ;  q1 = 13,61 m3/h/1ms,

Współczynnik filtracji ujętej warstwy wodonośnej określono w wysokości k = 0,000177 m/s.

Na podstawie wyników próbnego pompowania określono wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Q = 81,00 m3/h, przy depresji  s =  6,0 m. Dokumentacja hydrogeologiczna                      w formie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej … została przyjęta zawiadomieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17.08.2006 r. znak: OŚ.G.I.7521-17/06 (zał. nr 10).

Obudowa studzienna kręgowa tej studni wyniesiona jest 0,40 m. nad powierzchnię otaczającego terenu.

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 3 przedstawia zał. nr 7.

IV. SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT  GEOLOGICZNYCH.

Wykonanie otworu studziennego nr 1a (zastępczego):

W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać otwór studzienny rozpoznawczy o średnicy początkowej ” ( mm) i końcowej ” ( mm),  do głębokości końcowej około 58,0 m, przy głębokości wiercenia około 59,0 m p.p. terenu. Otwór należy wykonać systemem mechanicznym – udarowo.

- 1.1. Wykonanie otworu.

Wiercenie  należy  wykonać przy zastosowaniu dwóch kolumn rur obsadowych:  20” (508 mm) do głębokości 24,0 m p.p. terenu, a następnie po zmianie kolumny rur na  18” (457 mm) dalsze wiercenie kontynuować do głębokości końcowej około 59,0 m p.p. terenu, przy użyciu świdra rurowego, łyżki wiertniczej i ewentualnie dłuta.

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do znormalizowanych skrzynek:

- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,

- z warstw spoistych o dużej miąższości, co 2,0 m,

- z warstw wodonośnych o dużej miąższości, co 1,0 m.

Nie przewiduje się pobieranie żadnych innych próbek gruntu. Współczynnik filtracji zostanie określony polowo – na podstawie wyników próbnego pompowania.

Pobranym próbkom należy nadać charakter czasowy – należy je zlikwidować dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji wynikowej.

Uwaga: w nawiązaniu do wymogów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r, poz. 1131) „o zamierzonym poborze próbek powstałych              w wyniku przedmiotowych robót geologicznych należy zawiadomić na piśmie Marszałka Województwa Mazowieckiego i Państwową Służbę Geologiczną (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie z/s przy ul. Rakowieckiej 4”, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.”

W tak wykonanym otworze, na głębokości około 58,0 m p.p. terenu, po wykonaniu „poduszki” żwirowej, należy posadowić filtr studzienny szczelinowy, wykonany z rur PVC, o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa	ø 280 mm    ;     l  =    4,00 m,

- część czynna		ø 280 mm    ;     l  =  20,00 m (części perfor. ok. 18,50 mb.),

- rura nadfiltrowa                                 l  =  34,00 m, w tym:

- redukcja ø 280/315 mm        ;     l  =   1,00 m,

- ø 315 mm                              ;     l  = 33,00 m.

Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową, przy sukcesywnym podciąganiu kolumny rur osłonowych 18” (457 mm), którą podobnie jak kolumnę rur  20” (508 mm),  należy całkowicie usunąć z otworu.

Szczegółową  konstrukcję  filtra  ustali  geolog  nadzorujący  prace  w dostosowaniu do rzeczywistych wyników wiercenia, a w szczególności do miąższości  i wykształcenia warstwy wodonośnej.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia mniej korzystnego wykształcenia litologicznego projektowanej do ujęcia warstwy wodonośnej, należy zabudować zamiast filtra szczelinowego, filtr siatkowy wykonany na bazie filtra szczelinowego o szczelinie 3,0 mm.

1.2. Próbne pompowanie otworu studziennego.

Po  zakończeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu pompy głębinowej należy przystąpić do próbnego pompowania  poprzez wykonanie pompowania  oczyszczającego                        i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczające należy prowadzić  aż do czasu uzyskania czystej i klarownej wody oraz uzyskania stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody, przez max. okres do 24h.

Następnie należy otwór zdezynfekować przez wlanie do jego wnętrza środka odkażającego.  Pod  działaniem  środka  otwór należy pozostawić  przez  okres  12 - 24  godzin,  a  następnie przystąpić do wykonania pompowania pomiarowego.

Celem pompowania pomiarowego jest sprawdzenie pracy otworu studziennego w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych, pobranie prób wody do przeprowadzenia analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody, określenie sprawności wykonanego otworu studziennego oraz określenie parametrów hydrogeologicznych ujęcia:

- średniego współczynnika wodoprzepuszczalności,

- teoretycznego zasięgu leja depresji,

- obliczenie współczynnika oporu studni C (współczynnika Waltona), określającego stopień oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonośnej.

Próbne pompowanie należy przeprowadzić z wydajnościami ustalonymi przez geologa nadzorującego prace, wg zasady:

Q1  =   1/4  Qmax.   ;   Q2  =   1/2  Qmax.   ;     Q3  =   3/4  Qmax.    ;    Q4  =   Qmax.

Wydajność maksymalna winna być ustalona przez geologa nadzorującego prace na podstawie wyników uzyskanych na etapie pompowania oczyszczającego. Podczas pompowania pomiarowego projektowanego otworu nr 1a, należy prowadzić obserwacje zachowania poziomu zwierciadła wody      w studni nr 1 oraz w studni nr 2.

Wstępnie przyjmuje się, że czas pompowania  pomiarowego  na każdym z trzech pierwszych stopni dynamicznych wyniesie 1,5 – 3,0 godzin, natomiast pompowanie na ostatnim stopniu dynamicznym zostanie przedłużone do  czasu  ustabilizowania  się  depresji. Proponuje się przeprowadzić pompowanie pomiarowe na czwartym stopniu dynamicznym przez okres 24h.

Po zakończeniu każdego cyklu pompowania należy prowadzić obserwacje wzniosu poziomu zwierciadła wody w otworze studziennym do względnej stabilizacji.

Ostateczną  decyzję  o  czasie trwania pompowania pomiarowego podejmie nadzór geologiczny.

Wyniki przedmiotowego pompowania powinny umożliwić obliczenie parametrów charakteryzujących stan techniczny studni:

- współczynnika oporu studni – C,

- współczynnika oporu warstwy wodonośnej – B,

- przewodności hydraulicznej T,

w  miejscu wykonania otworu studziennego nr 1a.

Dezynfekcja otworu studziennego nr 1a oraz jego pompowanie pomiarowe, winno być prowadzone przy wyłączonej z eksploatacji studni nr 3. W tym celu wskazane jest, na czas dezynfekcji i pompowania pomiarowego, przełączenie zasilania wodociągu w Łęczeszycach na zasilanie z ujęć             w m. Rożce i Lewiczyn.

Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać  próbę wody do analizy fizyko-chemicznej i  bakteriologicznej.

Zakres analizy powinien obejmować następujące parametry fizyko-chemiczne:

barwa, mętność, odczyn, zapach, twardość ogólna, zasadowość alk., utlenialność oraz zawartość:

manganu, żelaza ogólnego, manganu, chlorków, amoniaku, azotanów, azotynów, siarcza-

nów oraz substancji rozpuszczonych lub suchej pozostałości.

Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzać na odległość około 100 m, na sąsiednie grunty, w granicach własności użytkownika ujęcia.

Podczas prowadzenia próbnego pompowania  pomiar zalegania zwierciadła wody w otworze  studziennym  należy  prowadzić  gwizdkiem  hydrogeologicznym (świstawką) lub czujnikiem elektrycznym, zaś pomiar jego wydajności prowadzić wodomierzem przepływowym.

Pompowanie pomiarowe  należy poprzedzić  stabilizacją statycznego zwierciadła wody.

Szczegółowy projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1a (zastępczego) przedstawia zał. nr 12.

Harmonogram prac i badań:

- Prace wiertnicze wraz z materiałami, filtrowaniem i próbnym pompowaniem

otworu studziennego nr 1a		                     		            -  5 tygodni,

-    Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody surowej                 -  2 tygodnie,

-    Prace geodezyjne							            -  1 dzień,

-    Opracowanie dokumentacji powykonawczej 				- 3 tygodnie.

W ramach prac geodezyjnych należy określić rzędną terenu w miejscu lokalizacji robót geologicznych, a także określić współrzędne płaskie lokalizacji otworu studziennego w układzie „2000”, oraz wykonać szkic lokalizacji otworu z domiarem do granic działki.

Termin rozpoczęcia robót: po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt, wyborze

wykonawcy i dokonaniu stosownych zgłoszeń wymaganych ustawą P.g. i g.

Termin zakończenia robót: zgodnie z w.w. harmonogramem.

VI.  OBLICZENIA  HYDROGEOLOGICZNE.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:

k - współczynnik filtracji warstwy wodonośnej k = 0,000159 m/s = 13,74 m/d (przyjęto,

średni dla studni nr 2 i nr 3 przedmiotowego ujęciu, z okresu budowy)

l - długość części aktywnej filtra (część perforowana) ;  l =  18,50 m

d - średnica otworu studziennego wraz z obsypką;

d = 0,457 m.

- Obliczenie prędkości wlotowej wody do filtra, wg wzoru :

Vd =  -------

15

0,000159

Vd =   ---------------

15

Vd  = 0,000841 m/s = 3,03 m/h

2. Obliczenie dopuszczalnej przepustowości  projektowanego filtra:

Q d =    x  l  x  d  x  Vd

Q d =  3,14  x  18,50  x  0,457  x 3,03

Qd  =  80,44  m3/h.

Uwzględniając, że projektowana studnia nr 1a będzie eksploatowana przemiennie ze studnią nr 3, stanowiącej obecnie podstawowe źródło zaopatrzenia wodociągu w wodę, przy zastosowaniu wzoru:

Vd =  60 4 k  , gdzie k w m/d.

Vd =  60 4 13,74  = 115,52  m/d = 4,81 m/h,

stąd:

Q d =    x  l  x  d  x  Vd

Q d =  3,14  x  18,50  x  0,457  x 4,81

Qd  =  127,69  m3/h.

Przyjmując średnią wartość, przepustowość projektowanego filtra określa się na poziomie:

Qd  =  (80,44 + 127,69) : 2 = 104,07  m3/h.

Uwaga:

Zgodnie z danymi producentów filtrów, przepustowość 1mb filtra szczelinowego ø 280 mm             i szczelinie 0,75 mm wynosi około 7,0 m3/h. Tak więc, zgodnie z w/w parametrami przepustowość projektowanego filtra wynosi:

Qd = 18,50 mb  x  7,0 m3/h = 129,50 m3/h

Jak z powyższych obliczeń wynika, przyjęta konstrukcja zapewni odpowiednią przepustowość projektowanego filtra studziennego.

3. Obliczenie depresji przy projektowanej wydajności eksploatacyjnej Qe = 95,0 m3/h, przy

założeniu wielkości wydajności jednostkowej około q = 13,0 m3/h/1ms (średnia dla

studni nr 2 i nr 3 ujęcia).

Qe

se = ---------

q

95,0

se = -------- = 7,31 = 7,50 m

13,0

4. Obliczenie teoretycznego zasięgu oddziaływania ujęcia w promieniu R, obliczona

wzorem R = 3000sk; dla se= 7,50 m , k = 0,000159 m/s :

R = 3000 x 7,50 0,000159=  283,71 = 284,0 m

VII. STREFY  OCHRONNE  UJĘCIA.

Dla projektowanego otworu studziennego proponuje się wyznaczyć wyłącznie teren ochrony bezpośredniej o promieniu r = do 4,0 m, w granicach dotychczasowego wygrodzenia działki wodociągowej, który należało będzie zagospodarować zgodnie  z art. 53 ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 788),

W związku z zaleganiem w nadkładzie projektowanej do ujęcia warstwy wodonośnej pakietu osadów słaboprzepuszczalnych (glin zwałowych), z uwagi na zagospodarowanie terenu wokół ujęcia oraz z uwagi na brak oznak zmian jakościowych wody z ujęcia na przestrzeni wielu lat jego eksploatacji, nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenu ochrony pośredniej.

Teren w rejonie ujęcia przeznaczony jest pod użytkowanie rolnicze. Nie występują w tym rejonie żadne potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych ujętej warstwy wodonośnej.

VIII.  WYKONYWANIE ROBÓT  WCHODZĄCYCH  W  ZAKRES  PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W nawiązaniu do wymagań przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne                  i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131, ze zm.) roboty geologiczne powinny być wykonywane                z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, przez wykonawcę legitymującego się stosownymi uprawnieniami i pod dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – posiadających zatwierdzenia do ich wykonywania.

Roboty wiertnicze winny być realizowane z zachowaniem wymogów rozporządzenia                   z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie  szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.  z 2014 r. poz. 812) oraz innych przepisów wykonawczych dotyczących BHP i p. poż.

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego, zamiar przystąpienia do realizacji robót przewidzianych niniejszym projektem inwestor winien zgłosić organowi zatwierdzającemu niniejszy projekt – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego           i Wójtowi Gminy Belsk Duży, conajmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

IX.  WNIOSKI  I  ZALECENIA  KOŃCOWE.

- W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać jeden otwór studzienny, rozpoznawczy, o średnicy początkowej ø 20” (457 mm) i końcowej ø 18” (457 mm) do głębokości końcowej ok. 58,0 m p.p. terenu, przy głębokości wiercenia do głębokości    ok. 59,0 m p.p. terenu  –  systemem mechanicznym – udarowo.

- Przedmiotowe prace winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne                   i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131, ze zm.) oraz pod nadzorem geologa posiadającego stosowne uprawnienia hydrogeologiczne.

- Przed podjęciem robót w terenie, inwestor powinien termin rozpoczęcia robót zgłosić Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Wójtowi Gminy Belsk Duży.

- Po wykonaniu zakresu robót i badań przewidzianych niniejszym projektem ich  wyniki należy  opracować  w  formie dodatku do dokumentacji  hydrogeologicznej, ustalającego  wydajność eksploatacyjną otworu studziennego nr 1a (zastępczego).

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze 2 egz. niniejszego projektu należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, celem zatwierdzenia.

- Wnosi się  do organu ds. geologii o zatwierdzenie niniejszego projektu robót  na okres do dnia 31.12.2020 r.

Opracował:

(-)

mgr Antoni Giłka

SPIS  LITERATURY  I  MATERIAŁÓW  ARCHIWALNYCH.

- „Poradnik hydrogeologa”. WG, W-wa 1971 r.

- „Hydrogeologia ogólna” Z. Pazdro, WG W-wa 1983 r.

- Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych – Poradnik metodyczny. St. Dąbrowski, J. Przybyłek; Warszawa 2005 r.

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz GOSZCZYN (633), WG.

- Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz GOSZCZYN (633), WG.

- Dodatek do dokumentacja hydrogeologicznej ustalający wydajność eksploatacyjną studni nr 3 wodociągowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w m. Łęczeszyce,          gm. Belsk Duży, pow. Grójec, woj. mazowieckie. W-wa, czerwiec 2006 r.

- Atlas podziału hydrograficznego Polski, W-wa 2005 r.