KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - otworu studziennego nr 1a (zastępczego), systemem mechanicznym – udarowo, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości ŁĘCZESZYCE – dz. ewid. nr 411, gmina Belsk Duży, pow. grójecki, woj. mazowieckie.

| Lp. | Opis czynności i przedmiar robót | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem |
| 1. | Urządzenie i likwidacja placu wiercenia- montaż i demontaż wiertnicy wraz z transportem na plac budowy i z powrotem, urządzeń i materiałów pomocniczych | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Wiercenie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w kolum- nie rur Ø 20”(508mm), po zafiltrowaniu kolumna usunięta z otworu. | mb | 24 |  |  |
| 3. | Wiercenie łyżką wiertniczą w kolumnie rur Ø 18”(457mm), po zafiltrowaniu kolumna usunięta z otworu. | mb | 35 |  |  |
| 4. | Filtrowanie otworu z posadowieniem filtra szczelinowego PVC Ø 280 mm z rurą nadfiltrową Ø 315mm, na głębokości 58,0 m p.p. terenu, z wykonaniem obsypki filtracyjnej i uszczelki iłowej | mb | 58 |  |  |
| Razem I: |  |
| II. Prace pomocnicze |
| 1. | Pompowanie próbne (oczyszczające i pomiarowe) | h | 57 |  |  |
| 2. | Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę z pompowania próbnego | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu | h | 24 |  |  |
| 4. | Analizy: fizyko-chemiczna i bakteriologiczna prób wody | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Stabilizacja lustra wody po pompowaniach | h | 36 |  |  |
| 6. | Prace geodezyjne | kpl | 1 |  |  |
| Razem II: |  |
| III. Materiały |
| 1. | Rura podfiltrowa PVC Ø 280 mm; grub. min. ścianki 13,4 mm | mb | 4 |  |  |
| 2. | Denko nakręcane PVC Ø 280 mm, | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Część czynna PVC Ø 280 mm; grub. min. ścianki 13,4 mm szczelina 0,75mm, | mb | 20 |  |  |
| 4. | Redukcja PVC Ø 280/315 mm | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Rura nadfiltrowa PVC Ø 315 mm; grub. ścianki min. 15,0 mm | mb | 33 |  |  |
| 6. | Prowadniki do rur PVC Ø 280 mm | szt. | 8 |  |  |
| 7. | Prowadniki do rur PVC Ø 315 mm | szt. | 6 |  |  |
| 8. | Żwir filtracyjny 1,0-1,6 mm | T | 6,0 |  |  |
| 9. | Compactonit | Kg | 100 |  |  |
| 10. | Bentonit | Kg | 150 |  |  |
| 11. | Podchloryn sodu | Kg | 20 |  |  |
| Razem III: |  |
| IV. Prace dokumentacyjne |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej + nadzór geologiczny | kpl. | 1 |  |  |
| Razem IV: |  |
| Razem netto I+II+III+IV: |  |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Razem I+II+III+IV z podatkiem VAT |  |

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. .

UWAGA !

Przyjęte czasowe i cenowe normy jednostkowe uwzględniają pozostałe, nie wymienione w kosztorysie składniki cenotwórcze, takie jak: transport materiałów, drobne materiały użyte do wykonania otworu studziennego, przerwy technologiczne, inne podobne. Kosztorys uwzględnia całość robót koniecznych do wykonania kompletnego otworu studziennego  nr 1a (zastępczego) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości ŁĘCZESZYCE, gm. Belsk Duży, ujętych  w projekcie robót  geologicznych.

mgr Antoni Giłka, upr. geol. 051049

Skierniewice, dnia 29.09.2017 r.                                                                           ...............................................................................

Sporządził