**Zapytania do SIWZ z dnia 11.02.2020r.**

W związku z przetargiem "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochy", numer referencyjny: ZP-271/2/2020, zwracamy się następującymi pytaniami:

Pytanie 1. Czy pompownie P2 i P3 zaprojektowane jako tzw. „pompownie suche” – można wykonać z tymi samymi pompami w wersji zatapialnej?

***Ad. 1***

***Zamawiający uważa za zasadne wykonanie pompowni P2 i P3 (zaprojektowanych jako tzw. „pompownie suche”) jako pompownie mokre z pompami w wersji zatapialnej.  Powyższe rozwiązanie zmniejszyło by znacznie koszt jego budowy i późniejsze koszty eksploatacji.***

Pytanie 2. Czy pompownie przydomowe, ze względu na dość duże zagłębienie wlotu mogą mieć obudowę betonową?

***Ad. 2***

***Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obudowy betonowej przydomowych przepompowni ścieków pod warunkiem zachowania szczelności zbiornika***

Pytanie 3. Czy pompy w pompowniach przydomowych mogą być zamontowane w wersji stojącej ze śrubunkiem pod pokrywą, zamiast na zawiesiu hakowym lub stopie sprzęgającej?

***Ad. 3***

***Zamawiający wymaga rozwiązanie montażu pomp na stopie sprzęgającej lub zawiesiu hakowym z powodu braku możliwości zamarzania armatury pod pokrywą pompowni a także prostszej późniejszej obsługi przepompowni.***